ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 февраля 2014 года № 207

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения муниципального образования

города Пугачева на перспективу до 2032 года

В целях исполнения федеральных законов от 6 октября 2003 года            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Пугачевского муниципального района, администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Пугачева на перспективу до 2032 года согласно приложению.

2.Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Пугачева разместить на сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района                                                                     С.А.Сидоров

Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 28 февраля 2014 года № 207

«СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПУГАЧЕВА

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРСПЕКТИВУ до 2032 гг.»

г.Пугачев  2014 г.

Содержание:

|  | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общие положения |  |
| 1. | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения |  |
| 1.1. | Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 6 |
| 1.2. | Описание технологических зон водоснабжения | 7 |
| 1.3. | Описание результатов технического обследования централизован-ных систем водоснабжения и описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 7 |
| 1.4. | Описание существующих сооружений очистки, подготовки и подачи воды к потребителям | 7-10 |
| 1.5. | Описание состояния и функционирования существующих насос-ных станций | 10-11 |
| 1.6. | Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения | 11-19 |
| 1.7. | Описание существующих технических и технологических проблем | 19 |
| 2. | Направления развития централизованных систем водоснаб-жения |  |
| 2.1. | Основные направления, принципы, задачи и цели развития централизованных систем водоснабжения | 19 |
| 2.2. | Различные сценарии развития централизованных систем водо-снабжения | 20 |
| 3. | Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды |  |
| 3.1. | Общий водный баланс подачи и реализации воды | 21 |
| 3.2. | Территориальный водный баланс подачи воды | 22 |
| 3.3. | Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов и сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды | 22 |
| 3.4. | Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении | 23 |
| 3.5. | Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета | 25 |
| 3.6. | Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 25 |
| 3.7. | Прогнозные балансы потребления питьевой воды | 26 |
| 3.8. | Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды | 28 |
| 3.9. | Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов | 28 |
| 3.10. | Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке | 28 |
| 3.11. | Определение требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений системы водоснабжения | 28 |
| 3.12. | Наименование организации наделенной статусом гарантирующей организации | 28 |
| 4. | Предложения по строительству, реконструкции и модерни-зации объектов систем водоснабжения |  |
| 4.1. | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснаб-жения с разбивкой по годам | 29 |
| 4.2. | Обоснование основных мероприятий по реализации схем водо-снабжения | 34 |
| 4.3. | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета | 35 |
| 4.4. | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов |  |
| 4.5. | Рекомендации о месте размещении сооружений водопровода |  |
| 5. | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения | 35 |
| 6. | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 36 |
| 7. | Целевые показатели развития систем водоснабжения | 38 |
| 7.1. | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения |  |
| 7.2. | Повышение показателей качества воды | 38 |
| 7.3. | Увеличение охвата территорий сетями централизованного водо-снабжения | 39 |
| 7.4. | Повышение эффективности использования ресурсов |  |
| 8. | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизо-ванных систем водоснабжения | 39 |
| 9. | Оценка капитальных вложений в реконструкцию центра-лизованных бесхозяйных сетей водоснабжения | 46 |
|  | Водоотведение |  |
| 10. | Существующее положение в сфере водоотведения муници-пального образования |  |
| 10.1. | Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточ-ных вод на территории поселения и деление территории поселе-ния на эксплуатационные зоны | 47 |
| 10.2. | Описание результатов технического обследования централизо-ванной системы водоотведения |  |
| 10.3. | Описание технологических зон водоотведения, зон централизо-ванного и нецентрализованного водоотведения |  |
| 10.4. | Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов, сетей и сооружений на них | 48 |
| 10.5. | Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости | 50 |
| 10.6. | Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду | 51 |
| 10.7. | Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоотведения | 51 |
| 10.8. | Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения | 52 |
| 11. | Балансы сточных вод в системе водоотведения |  |
| 11.1. | баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения | 52 |
| 11.2. | Оценка фактического притока неорганизованного стока |  |
| 11.3. | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений прибо-рами учета принимаемых сточных вод | 53 |
| 11.4. | Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения | 53 |
| 11.5. | Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизо-ванную систему водоотведения и отведения стоков | 54 |
| 12. | Прогноз объема сточных вод |  |
| 12.1. | Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 54 |
| 12.2. | Описание структуры централизованной системы водоотведения | 55 |
| 12.3. | Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод |  |
| 12.4. | Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 55 |
| 12.5. | Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения | 57 |
| 13. | Предложения по строительству, реконструкции и модерни-зации (техническому перевооружению) объектов централи-зованной системы водоотведения |  |
| 13.1. | Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 57 |
| 13.2. | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотве-дения с разбивкой по годам | 58 |
| 13.3. | Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 59 |
| 13.4. | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагае-мых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 59 |
| 13.5. | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водо-отведения на объектах организаций, осуществляющих водо-отведение | 60 |
| 13.6. | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения | 60 |
| 14. | Предложения по строительству, реконструкции и модерни-зации объектов систем водоотведения |  |
| 14.1. | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотве-дения | 61 |
| 15. | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 63 |
| 16. | Оценка капитальных вложений в новое строительство, ре-конструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения | 65 |
| 17. | Целевые показатели развития систем водоотведения | 66 |
| 17.1. | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения |  |
| 17.2. | Повышение показателей качества очистки сточных вод |  |
| 17.3. | Увеличение охвата территорий сетями централизованного водо-отведения |  |
| 17.4. | Повышение эффективности использования ресурсов |  |
| 18. | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизован-ных систем водоотведения | 67 |
| 19. | Оценка капитальных вложений в реконструкцию централи-зованных бесхозяйных сетей водоотведения | 68 |
|  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |
|  | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образо-вания города Пугачева Пугачевского муниципального района Саратовской области на перспективу до 2032 года М 1:10000 |  |

Водоснабжение

Общие положения

Настоящий документ разрабатывается в целях реализации требований действующего законодательства, а также определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения муници-пального образования города Пугачева, обеспечения надежного и качествен-ного водоснабжения и водоотведения потребителей.

Схемы развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Пугачева разрабатываются с учетом положений Водного кодекса Российской Федерации и составлены на основании следующих документов:

постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября    2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

исходные данные ГУП СО «Облводоресурс»-«Пугачевский» и админи-страции муниципального образования города Пугачева по существующему состоянию сооружений водоснабжения и водоотведения;

генеральный план муниципального образования города Пугачева.

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения поселения

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и использования воды на промышленных предприятиях.

Город Пугачев имеет единую централизованную систему водоснабжения и на эксплуатационные зоны не разделен. Существующая схема сети водо-снабжения позволяет осуществлять подачу воды во все районы города.

Схема структуры централизованной системы водоснабжения города включает в себя:

водозаборные сооружения;

самотечные трубопроводы;

береговая насосная станция I подъема;

водоочистные сооружения;

резервуары чистой воды;

насосная станция II подъема;

водоводы;

повысительные насосные станции;

магистральные трубопроводы;

распределительные трубопроводы.

1.2. Описание технологических зон водоснабжения

Систему водоснабжения можно разделить на две технологические зоны восточную и западную.

Водоснабжение восточной части города осуществляется от водоочистных сооружений насосной станцией 2-го подъема.

Водоснабжение западной части города, в пределах которой обеспечи-ваются нормативные значения напора воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды, осуществляется от водоочистных сооружений насосной станцией 2-го подъема и от повысительной насосной станции (район элеватора).

1.3. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения и описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения служат поверхностные воды реки Большой Иргиз. Водозабор осуществляется береговой насосной станцией I подъема. Забор воды с реки производится через водоприемный оголовок.

Отбор воды из реки производится при помощи водоприемного оголовка, по двум самотечным линиям д 800 мм длиной 75 м.

Габариты оголовка диаметр крышки 1500 мм, диаметр водовода - 500 мм, высота - 2,650 м.

Кроме того, на окнах установлены сороудерживающие и рыбозащитные решетки типа зонтичных РЗУ в количестве 4 шт.

Глубина расположения верха крышки РЗУ при НПУ -8,1 м, глубина воды в месте установки РЗУ при НПУ -12,8 м.

Эти технические устройства предотвращают попадание рыб, и других водных биологических ресурсов.

Водоприемный колодец 2-х секционный.

Насосная станция 1 -го подъема.

В здании насосной станции установлено 3 насоса Д 800/30 (2 - рабочих и 1 резервный). Учитывая, что насосы работают на всасывание, забирая воду из водоприемного колодца, куда она подается по двум самотечным трубопроводам д = 800 мм.

1.4. Описание существующих сооружений очистки, подготовки

и подачи воды к потребителям

Проект водозаборных очистных сооружений разработан в соответствии с планом типового проектирования на 1971 год ЦНИИЭП инженерного оборудования, шифр типового проекта 901 - 3 - 56. Привязку типового проекта осуществил институт «Гипропромсельстрой» г.Саратова.

Проектная мощность ВОС составляет 32 тыс.м³/сут. Фактическая загрузка ВОС в 2013 году составила в средние сутки около 3,5 тыс.м3/сут.

Для размещения ВОС выбрана площадка, расположенная выше по течению реки Большой Иргиз на расстоянии 1 км от границы городской черты застройки с общей площадью 43526,04 м2, огороженная железобетонным забором высотой 2,5 м с въездными воротами. Комплекс водозаборных очистных сооружений введен в эксплуатацию в 1982 году.

Перед входом воды на контактные осветлители предусмотрено прохождение воды через барабанные сетки, которые устанавливаются во входной камере: две рабочие и одна резервная. Размеры сеток: диаметр -        1,5 мм, длина 3,0 м, производительность - 12000 м3. Камеры служат для задержания плавающих предметов крупной взвеси и отделения воздуха.

С барабанных сеток вода попадает в контактный резервуар по водопроводу д 600 мм, где обеспечивается контакт с хлором. Емкость контактного резервуара -240 м3, время пребывания воды в ней - 8 мин, в которой установлены 6 перегородок и обеспечивают 6 поворотов на 1800 через окна в перегородках размером 200 х 50 см.

В верхней части блока входной камеры и контактных резервуаров, находится смеситель с тремя деревянными дырчатыми перегородками. Емкость смесителя -10 м3. Время пребывание в нем - 0,5 мин.

Места ввода реагентов предусмотрены следующим образом: коагулянт вводится перед 2-ой перегородкой, хлор - для первичного хлорирования подается после барабанных сеток в трубопровод подачи воды в контактный резервуар, хлор для вторичного хлорирования предусмотрено проектом вводить в трубопровод д 600 мм отводящий воду в резервуар чистой воды,

В блоке очистных сооружений находится в эксплуатации 8 контактных осветлителей, полезная площадь каждого осветлителя 48 м2. Фильтрующий слой состоит из кварцевого песка фракции 0,8 -2,0 мм. Высота слоя – 2,0 м. Поддерживающий слой гравий, высотой - 500мм, фракции 2-32 мм. При засорении загрузки органическими соединениями и солями алюминия ее обрабатывают хлором или едким натром (каустической содой).

В составе реагентного хозяйства блока ОСВ входят: цех коагулянта и установка для флокулирования, хлораторная.

Коагулирование производится при помощи насоса - дозатора марки НД - 2,5/100. Расход раствора контролируется ежечасно.

Хлорирование производится гипохлоритом натрия по двум хлоропроводам д 32 ПНД  2-мя насосами дозаторами НДЗМ 100/25 КА-2шт. и насосами НДЗМ 200/10 КА – 2шт.

Флокулирование: применяется ПАА (полиакриламид) в холодное время года и в периоды осеннего и весеннего паводков. Количество остаточного ПАА согласно требований ГОСТ 2874 - 82 «Вода питьевая» не должно превышать    2 мг/л.

На площадке ОСВ находятся 2 резервуара чистой воды объемом - 3000 м3 каждый выполненный из железобетона, в плане прямоугольный 24x32 м. Вода подается от очистных сооружений по трубе 200 мм. Время пребывания воды в резервуарах чистой воды составляет 4 -5 ч. Обмен воздуха в резервуарах обеспечивается с помощью вентиляционных устройств.

На площадке очистных сооружений в отдельно стоящем здании, размеры в плане 12х36 м, расположена насосная станция 2-го подъема производитель-ностью 32000 м3. В насосной станции установлены 4 - насоса из них два рабочих и два резервных.

Для удаления стоков из насосной станции установлены 2 дренажных насоса.

Для монтажных работ смонтирована кран - балка грузоподъемностью       5 тонн. Насосная станция работает в технологическом режиме по двух ступен-чатому графику. Подача воды в город НС-2 подъема осуществляется по двум напорным трубопроводам д 400 мм.

В таблице 1.4. представлены показатели качества воды.

Таблица № 1.4.

| № п/п | Определяемый показатель, единицы измерения | Исходная вода р.Б.Иргиз | Резер-вуар чистой воды | Разводя-щая сеть г.Пугачев | ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обобщенные показатели |
| 1. | Водородный показатель, ед.рН | 7,83 | 7,82 | 7,81 | 6,0-9,0 |
| 2. | Жёсткость (общая), Ж0 | 5,18 | 5,14 | - | 7 |
| 3. | Нефтепродукты, мг/дм3 | - | - | - | 0,1 |
| 4. | Окисляемость перманганатная, мгО/дм3 | 3,16 | 2,85 | - | 5 |
| 5. | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 | 450 | 453,6 | - | 1000 |
| 6. | Фенольный индекс, мг/дм3 | - | - | - | 0,25 |
| Органолептические показатели |
| 7. | Мутность, мг/дм3 | 1,21 | 0,24 | 0,24 | 1,5 |
| 8. | Цветность, град. цветности | 10,8 | 6,8 | 7 | 20 |
| 9. | Запах при 20 0С, балл | 0 | 0 | - | 2 |
| 10. | Привкус, баллы | - | 0 | - | 2 |
| Вещества поступающие и образующиеся в воде в процессе ее обработки |
| 11. | Алюминий, мг/дм3 | 0,2 | 0,002 | - | 0,5 |
| 12. | Остаточный активный хлор, мг/дм3 | - | 0,9 |  | 1,2 |
| 13. | Хлороформ, мкг/дм3 | 0 | - | 22 | 200 |
| 14. | Сульфат-ион, мг/дм3 | 54,6 | - | - | 500 |
| 15. | Хлорид-ион, мг/дм3 | 168,54 | 173,39 | 10,4 | 350 |
| Металлы |
| 16. | Железо (общее), мг/дм3 | 0,211 | 0,1 | 0,25 | 0,3 |
| 17. | Кадмий, мг/дм3 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0004 | 0,001 |
| 18. | Марганец, мг/дм3 | 0,047 | 0,005 | 0,005 | 0,1 |
| 19. | Свинец, мг/дм3 | - | - | - | 0,03 |
| 20. | Ртуть, мг/дм3 | - | - | - | 0,0005 |
| Неорганические вещества |
| 21. | Кремний, мг/дм3 | - | - | - | 10 |
| 22. | Аммоний-ион, мг/дм3 | 0,164 | 0,035 | 0,03 | 2 |
| 23. | Нитрат-ион, мг/дм3 | 3,44 | 4,95 | 5,2 | 45 |
| 24. | Нитрит-ион, мг/дм3 | 0,034 | 0,003 | 0,003 | 3 |
| 25. | Мышьяк, мг/дм3 | 0 | 0 | 0 | 0,05 |
| 26. | Фторид-ион, мг/дм3 | 0,222 | 0,271 | - | 1,5 |
| Микробиологические и паразитологические показатели |
| 27 | Общее микробное число, КОЕ в 1 мл | - | 1,0 | 3 | 50 |
| 28 | Термотолерантные колиформ-ные бактерии, КОЕ в 100 мл | 50 | не обн. | не обн. | отс. |
| 29 | Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл | 50 | не обн. | не обн. | отс. |
| 30 | Цисты лямблий, число цист в 50 л | не обн. | не обн. | не обн. | отс. |

1.5. Описание состояния и функционирования

существующих насосных станций

Качественное водоснабжение потребителей в технологических зонах водоснабжения обеспечивают 3 насосные станции:

береговая насосная станция (БНС) – станция1-го подъема;

водопроводные очистные сооружения (ВОС) – станция 2-го подъема;

повысительная насосная станция (ПНС) – (район элеватора).

Станция 1-го подъема

Насосная станция 1-го подъема является частью технологической схемы

На станции установлено  три насоса марки Д 800/30 с электродвигателями 75 кВт. В работе постоянно находится один насос. Паспортные данные насосов приведены в таблице № 1.5.1.

Таблица № 1.5.1.

| марка насоса | подача, м3/ч | напор, м | мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Д 800/30 | 800 | 30 | 75 |
| Д 800/30 | 800 | 30 | 75 |
| Д 800/30 | 800 | 30 | 75 |

Станция 2-го подъема

Насосная станция 2-го подъема является частью технологической схемы ВОС. На станции установлено три насоса  марки 1Д 630/90  с электро-двигателями 250 квт и  один насос  марки Д 1250/125 с электродвигателем     630 квт, а также – 2 насоса марки К 290/30 с электродвигателем 37 квт, которые являются промывными насосами для промывки контактных осветлителей.

По верхней зоне в работе находится 1 насос марки 350 Д-90, по нижней – 2 насоса марки 300 Д-70, остальные – в резерве.

Паспортные данные насосов приведены в таблице № 1.5.2.

Таблица № 1.5.2.

| марка насоса | подача, м3/ч | напор, м | мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Д 630/90 (3 шт.) | 630 | 90 | 250 |
| Д 1250/125 (1 шт.) | 1250 | 125 | 630 |
| К 290/30 (2 шт.) | 290 | 30 | 37 |

Повысительная насосная станция (район элеватора)

Повысительная насосная станция расположена в отдельном здании в Северо-Западном микрорайоне города (район элеватора).

На станции установлены  два  насоса Д 160/50 и один насос Д 320/50. Характеристики насоса приведены в таблице № 1.5.3.

Таблица № 1.5.3.

| марка насоса | подача, м3/ч | напор, м | мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Д 160/50 (2шт.) | 160 | 50 | 55 |
| Д 320/50 (1шт.) | 320 | 50 | 75 |

1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей

систем водоснабжения

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории города в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 являются кольцевыми.

Общая протяженность водопроводных сетей города Пугачев находящихся в эксплуатации организации ГУП СО «Облводоресурс» «Пугачевский» составляет 102,627 км, в том числе:

Таблица № 1.6.1.

| материал труб | Диаметр, мм | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| чугун | (100-(300 | 43,832 |
| сталь | (57-(530 | 25,486 |
| ПНД | (40-(315 | 33,309 |

Как видно из таблицы № 1.6.1. диаметр водопроводов варьируется от 40 до 530 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен.

На сегодняшний день износ водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации организации ГУП СО «Облводоресурс»-«Пугачевский» состав-ляет – 67,9 %. Протяженность сетей ХПВ нуждающихся в замене составляет 69,718 км, в том числе:

Таблица № 1.6.2.

| материал труб | Диаметр, мм | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| чугун, сталь, ПНД | (57-(250 | 47,418 |
| чугун, сталь | (250-(530 | 22,300 |

Характеристики водопроводных труб отображены в таблице № 1.6.3.

Таблица № 1.6.3.

| № п/п | Адрес | Диаметр, мм | Протяжен- ность, м | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод |
| 1. | пос.Емельяновский | 110 | 400 | ПНД |
| 2. | пос.Нефтяников (от ж.д № 5 мкр.Первый до ж.д.№ 16) | 110 | 460 | ПНД |
| 3. | пос.Нефтяников (до ж.д № 4) | 63 | 400 | ПНД |
| 4. | ул.Заводская | 150 | 426 | чугун |
| 5. | ул.К.Маркса | 63 | 168 | ПНД |
| 6. | ул.Ялкунская (от ул.Северной до ул.Планерной) | 63 | 400 | ПНД |
| 7. | ул.Кутякова ж.д. №№ 49,51,53 | 63 | 80 | ПНД |
| 8. | ул.Набережная (от № 52 до № 68) | 110 | 110 | ПНД |
| 9. | ул.Топорковская (от ж.д № 93 по ул.Л. Толстого до ж.д № 12 по ул.Вокзальная) | 110 | 340 | ПНД |
| 10. | ул.Хрущевская (между ул.М. Горь-кого - ул.Чапаевской) | 110 | 250 | ПНД |
| 11. | пос.Бур. площадка (от Зоовеснаба ) | 110 | 250 | ПНД |
| 12. | Гидрозатвор (от СТО Лада) | 110 | 1000 | ПНД |
| 13. | ул.Железнодорожная (от ул.Топор-ковской до ул.Бубенца) | 110 | 280 | ПНД |
| 14. | ул.Советская от ж.д. 402 до ж.д. 30 (от ул.Северной до ул.53 Дивизии) | 200 | 2979 | чугун |
| 15. | ул.Оренбургская (от ВОС до в/н башни по ул.Интернациональной) | 200 | 2500 | чугун |
| 16. | ул.Пушкинская от ж.п. по ул.Сеница до ул.Южная (водовод) | 325 | 2400 | сталь |
| 17. | ул.Пугачевская от ул.Набережная до ул.К.Маркса | 110 | 250 | ПНД |
| 18. | с/з Пугачевский | 110 | 4300 | ПНД |
| 19. | с/з Пугачевский | 160 | 2000 | ПНД |
| 20. | ул.Чапаевская (от ул.Советской до ул.Пушкинской) | 63 | 140 | ПНД |
| 21. | ул.Чапаевская (от ул.Свобода до ж/дороги на пос.Емельяновский | 110 | 320 | ПНД |
| 22. | ул.Л. Толстого (от ул.Топорковской до ул.Коммунистической) | 150 | 1500 | чугун |
| 23. | ул.Садовая (от просп.Революцион-ного до ул.К. Маркса) | 110 | 160 | ПНД |
| 24. | ул.Свобода ж.д. № 28, № 32 | 63 | 100 | ПНД |
| 25. | Водопровод чистой воды (от ВОС до ПНС в р-не Элеватора) заменен на ПНД д. 400 мм) | 530 | 13300 | сталь |
| 26. | ул.Кутякова ж.д № 49,51 (дворовая сеть) | 100 | 45 | сталь |
| 27. | ул.Л. Толстого ж.д. 26,30,98 (дворовая сеть) | 76 | 150 | сталь |
| 28. | Вопроводная сеть ИТК-17 - 1280 метров в том числе: | 57 | 30 | сталь |
| 29. | Вопроводная сеть ИТК-17 по ул. 53 Дивизии ж.д № 4-по № 8/5 (8 домов) | 100 | 240 | сталь |
| 30. | Вопроводная сеть ИТК-17 пер. Камышенский к ж.д №1-№8 (9 домов) | 63 | 690 | ПНД |
| 31. | Вопроводная сеть ИТК-17 по ул.53 Дивизии | 110 | 320 | ПНД |
| 32. | просп. Революционный ж.д. № 202 | 100 | 123 | сталь |
| 33. | ул.Сеница ж.д. №3/23 | 100 | 23 | сталь |
| 34. | ул.Сеница ж.д. №78/89 | 63 | 70 | ПНД |
| 35. | ул.Интернациональная от ул.Октябрьской до ул. Целинной) | 63 | 230 | ПНД |
| 36. | К котельной по ул.Сеница и ж.д. № 57/75; № 29/37; № 252/260; № 262/272; № 44/60 по ул.Сеница | 100 | 400 | сталь |
| 37. | ул.Сеница ж.д. № 31/57; № 42/54 | 100 | 300 | сталь |
| 38. | ул.Сеница ж.д. № 31 | 100 | 240 | сталь |
| 39. | ул.Сеница (от ул.Северной до ул.Топорковской) водовод | 160 | 900 | ПНД |
|  |  | 225 | 1250 | ПНД |
|  |  | 325 | 250 | сталь |
| 40. | ул.Пушкинская (от ул.Коммуни-стической до ул.Урицкого к ж.д. 70/78) | 200 | 162 | чугун |
| 41. | ул.Гоголя (от ул.Ермощенко до ул.М. Горького) водовод | 250 | 1750 | чугун |
| 42. | ул.Коммунистическая ж.д. № 1-7 | 100 | 150 | чугун |
| 43. | ул.Кутякова № 49/1; № 51/1 | 160 | 216 | ПНД |
| 44. | мкр.Первый (жилые дома с ж.д. № 2 по ж.д. № 58) - 26 домов д/сад № 12 | 250 | 2540 | чугун |
|  |  | 110 | 260 | ПНД |
|  |  | 63 | 665 | ПНД |
|  |  | 100 | 670 | сталь |
|  |  | 76 | 315 | сталь |
| 45. | мкр.Первый (жилые дома ж.д. №5, №5/1, №7) | 110 | 1050 | ПНД |
| 46. | мкр.Северо-Западный ж.домов -23, школа, д/с №15 | 259 | 650 | сталь |
|  |  | 429 | 740 | сталь |
|  |  | 225 | 1710 | ПНД |
|  |  | 110 | 1590 | ПНД |
|  |  | 250 | 540 | чугун |
|  |  | 200 | 280 | чугун |
|  |  | 160 | 320 | ПНД |
|  |  | 100 | 200 | сталь |
|  |  | 159 | 780 | сталь |
|  |  | 63 | 180 | ПНД |
| 47. | Промзона (от завода «Гидрозатвор до НГДУ) | 429 | 850 | сталь |
| 48. | Промзона (от НГДУ до района СМУ-2) | 429 | 850 | сталь |
| 49. | Промзона (от района треста до ЖБИ-5) | 250 | 650 | чугун |
| 50. | ул.Бубенца: от ул.Советской до ул.Пушкинской | 100 | 510 | чугун |
| 51. | ул.Бубенца: от просп.Революцион-ного до ул.К. Маркса | 110 | 250 | ПНД |
| 52. | ул. Бубенца: от ул.Красноармей-ской до ул.40 лет Октября (СШ № 1) | 160 | 750 | ПНД |
| 53. | ул.Бубенца: от ул.Кутякова до ул.Железнодорожной № 50 | 57 | 300 | сталь |
| 54. | ул.Красноармейская от ул.Северная до ул.Чапаевской | 300 | 2040 | чугун |
| 55. | ул.Южная от ул.Пушкинская до ИК 17 (водонапорная башня) | 315 | 2660 | ПНД |
| 56. | ул.Чапаевская (от ул.Советской до ул.Свобода) | 150 | 444 | чугун |
|  |  | 100 | 266 | чугун |
|  |  | 110 | 40 | ПНД |
| 57. | ул.Интернациональная (от просп.Революционного до ул.40 лет Октября) | 200 | 1250 | чугун |
| 58. | ул.Интернациональная (от ул.Ок-тябрьской до ул.Целинной) | 100 | 150 | чугун |
|  |  | 63 | 100 | ПНД |
| 59. | ул.Интернациональная (от ул.Ок-тябрьской до ул.Кутякова) | 200 | 500 | чугун |
| 60. | ул.Интернациональная (от ул.Же-лезнодорожной до ул.Кутякова) | 110 | 250 | ПНД |
| 61. | ул.Урицкого (от ул.К. Маркса до ул.Пушкинской) | 100 | 750 | чугун |
| 62. | ул.Урицкого (от ул.Советской до ул. Л.Толстого) | 100 | 1000 | чугун |
| 63. | ул.Коммунистическая (от просп.Революционного до ул.Советской) | 150 | 750 | чугун |
| 64. | ул.Коммунистическая (от просп.Революционного до ул.К. Маркса) | 100 | 250 | чугун |
| 65. | ул.Топорковская (от просп.Револю- ционного до ул. Л. Толстого) | 200 | 1750 | чугун |
| 66. | ул.Топорковская (от просп.Револю- ционного до ул.К. Маркса) | 100 | 250 | чугун |
| 67. | ул.Топорковская (от ул.Гоголя до ул Кутякова) | 200 | 250 | чугун |
| 68. | ул.Топорковская (от ул.Кутякова до ул.Железнодорожной) | 110 | 320 | ПНД |
| 69. | ул.Топорковская (от ул.Гоголя до ж.д. № 58 в мкр.Первом) | 200 | 750 | чугун |
| 70. | ул.Вокзальная от ж.д. № 2/1 до ул.Топорковская | 100 | 400 | чугун |
|  |  | 57 | 250 | сталь |
| 71. | пер.Вокзальный (от ул.Ермощенко до ул.Коммунистической) | 160 | 1350 | ПНД |
|  | ул.Вокзальная от ул.Коммуни-стической до ул.Топорковской | 110 | 240 | ПНД |
| 72. | ул.Ермощенко (от ул.Советской до ул.Ермощенко № 1) | 250 | 2250 | чугун |
| 73. | ул.Ермощенко (от ул.Советской до ул.Вокзальной) | 250 | 1250 | чугун |
| 74. | ул.40 лет Октября (от ул.Чапаев-ской до ул.М. Горького) | 110 | 240 | ПНД |
| 75. | ул.40 лет Октября (от ул.Чапаев-ской до ул.Мечетной и переулок) | 100 | 480 | чугун |
| 76. | ул.40лет Октября ( от ул.Ермо-щенко до ул.Северной) | 100 | 240 | чугун |
| 77. | ул.Набережная (от ул.Южной до ж.д. № 52 по ул.Набережной) | 150 | 625 | чугун |
| 78. | ул.Набережная (от ул.Ермощенко до ул.Некрасова) | 150 | 500 | чугун |
|  |  | 100 | 500 | чугун |
| 79. | ул.Вольская (от просп.Револю- ционного до ул.Набережной) | 100 | 750 | чугун |
| 80. | ул.Вольская (от ул.Пушкинской до просп.Революционного) | 100 | 500 | чугун |
| 81. | ул.Вольская (от ул.Советской до ул.Красноармейской ) | 63 | 250 | ПНД |
| 82. | ул.Вольская (от ул.Пушкинской до ул.Советской) | 100 | 190 | сталь |
| 83. | ул.Октябрьская (от ул.Ермощенко до ул.Топорковской) | 250 | 1360 | чугун |
| 84. | ул.Октябрьская (от ул.М. Горького до ул.Бубенца) | 110 | 250 | ПНД |
| 85. | ул.Целинная (от ул.Оренбургской до ул.Лесозащитной) | 100 | 500 | чугун |
| 86. | ул.Целинная (от ул.Топорковской до ул.Лесозащитной) | 100 | 500 | чугун |
| 87. | ул.Кутякова (от ул.М. Горького до ул.Лесозащитной) | 150 | 980 | чугун |
| 88. | ул.Кутякова (от ул. М. Горького до пер.Заводской) | 100 | 200 | чугун |
| 89. | ул.Гоголя (от ул. М. Горького до пос.МСО) | 150 | 440 | чугун |
| 90. | ул.Гоголя (от ул. М.Горького, пос.МСО по ул.Заводской) | 150 | 140 | чугун |
| 91. | ул.Гоголя (от пос.МСО до ЖБИ) | 100 | 580 | чугун |
| 92. | ул.Лесозащитная (от ул.Октябрь-ская до ул.Строителей) | 100 | 500 | чугун |
| 93. | ул.Лесозащитная (от ул.Октябрь-ской до ул.Гоголя) | 100 | 250 | чугун |
| 94. | ул.Железнодорожная от ЖБИ до Железнодорожная, 4/1 | 63 | 380 | ПНД |
| 95. | просп. Революционный (от ул.Интернациональной до ул.Ермощенко) | 100 | 500 | чугун |
| 96. | просп. Революционный (от ул.Интернациональной до ул.Садовой) | 200 | 2010 | чугун |
| 97. | просп. Революционный (от ул.Ермощенко до ул.Северной) | 100 | 250 | чугун |
| 98. | просп. Революционный (от ж.д. 88 до № 32) | 110 | 720 | ПНД |
| 99. | ул.К. Маркса (от ул.Ермощенко до ул.Интернациональной) | 315 | 360 | ПНД |
| 100. | ул.К. Маркса (от ул.Северной до ул.Интернациональной, до просп.Революционного | 325 | 640 | сталь |
| 101. | ул.К. Маркса (от ул.Бубенца до ул.Топорковской) | 63 | 250 | ПНД |
| 102. | ул.К. Маркса (от ул.Бубенца до ул.М. Горького) | 63 | 30 | ПНД |
|  |  | 57 | 220 | сталь |
| 103. | ул.Ермощенко (от ж.д. Кутякова 64 до камеры переключения у ж.д. 99 по ул.Октябрьская | 259 | 580 | сталь |
| 104. | ул.Оренбургская (от ул.Октябрь-ской до ул.Целинной) | 100 | 240 | чугун |
| 105. | ул.Оренбургская (от ул.Октябрь-ской до ул.Кутякова) | 100 | 300 | чугун |
| 106. | ул.Оренбургская (от ул.Советской до ул.Л. Толстого) | 100 | 790 | чугун |
| 107. | ул.Свобода (от ул.Топорковской до ул.Чапаевской) | 150 | 1040 | чугун |
| 108. | ул.Свобода (от ул.Чапаевской до ул.Мечетной) | 110 | 250 | ПНД |
| 109. | ул.Свобода (от ул.Топорковской до ул.Коммунистической) | 100 | 250 | сталь |
| 110. | ул.Свобода (от ул.Оренбургской до ул.Интернациональной) | 100 | 250 | чугун |
| 111. | ул.М. Горького (от ул.Гоголя до ул.Железнодорожной) | 100 | 500 | сталь |
| 112. | ул.М. Горького (от просп.Револю-ционного до ул.Хрущевской) | 110 | 190 | ПНД |
| 113. | ул.Мечетная (от просп.Револю-ционного до ул.Хрущевской) | 100 | 260 | чугун |
| 114. | ул.Мечетная (от ул.Советской до ул.Пушкинской) | 100 | 260 | чугун |
| 115. | пос.Пугачевский (2-ая очередь) | 110 | 2100 | ПНД |
| 116. | ул.Заводская, на территорию ПМК-33, на ул.Железнодорожную до Межрайбазы | 100 | 600 | чугун |
| 117. | ул.Железнодорожная от ЖБИ до пос.Бурплощадка | 63 | 520 | ПНД |
|  |  | 40 | 290 | ПНД |
| 118. | ул.Железнодорожная от ул.Ермо-щенко до ОАО «Молоко» | 160 | 660 | ПНД |
| Итого: |  | 102627 |  |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь должна проводиться своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Чугунные и стальные трубопроводы должны заменяться на полиэтиле-новые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения должно осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации». Для обеспечения качества воды в процессе ее

транспортировки должен производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В соответствии с «Положением о проведении планово-предупреди-тельных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений» нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

1.7. Описание  существующих технических и технологических проблем

В настоящее время основной проблемой в водоснабжении города является значительный износ сетей водоснабжения. В замене нуждаются 70,38 км водопроводных сетей.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета холодной воды. Общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

Для надежного и качественного регулирования водоснабжения в городе требуется осуществить реконструкцию водозаборных и водоочистных сооружений с уменьшением производительности насосных агрегатов.

Для обеспечения нормативных значений напора воды при подаче ее потребителям западной технологической зоны города в соответствии с расчетным расходом воды, требуется осуществить строительство дополнительной нитки водопровода д 400 мм от ВОС до существующей ПНС, а так же осуществить строительство дополнительной ПНС (ул. М. Горького) и нитки водопровода д 315 мм до района (учреждение ИК-4).

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и цели развития централизованных систем водоснабжения

Принципы схемы водоснабжения:

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Пугачева. Развитие централизованных систем холодного водоснабжения должно осуществляться в соответствии с утвержденными в установленном порядке схемами водоснабжения муниципального образования города Пугачева Схема водоснабжения учитывает результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

Задачи схемы водоснабжения:

Задачей схемы водоснабжения является комплексное решение вопросов водоснабжения муниципального образования города Пугачева с учетом всех существующих, а также новых объектов промышленного и жилищного строительства, расположенных в рассматриваемом районе.

Цели схемы водоснабжения:

Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения в соответствии с планируемым строительством жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2032 года.

Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики.

Улучшение работы систем водоснабжения.

Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного водоснабжения в соответствии с экологическим нормативам.

Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Ожидаемые результаты от реализации схемы водоснабжения:

повышение качества предоставления коммунальных услуг;

снижение уровня износа объектов водоснабжения;

улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования города Пугачева;

создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств с целью финансирования проектов модернизации объектов водо-снабжения;

обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения;

урегулирование мощности системы водоснабжения.

2.2. Различные сценарии развития централизованных

систем водоснабжения

В настоящее время в городе Пугачеве имеется стабильно развитая единая централизованная система водоснабжения с водопитанием от одного источника водоснабжения реки Большой Иргиз. Город на эксплуатационные зоны не разделен. Систему водоснабжения можно разделить на две взаимосвязанные технологические зоны восточную и западную.

В связи с удачно исторически сложившейся ситуацией развития системы водоснабжения в городе Пугачеве предлагается оставить существующую систему водоснабжения, не разделяя город на не зависимые зонные системы водоснабжения.

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

# 3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды

# Общий водный баланс подачи и реализации воды отображен в таблице   № 3.1.

# Таблица № 3.1.

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем поднятой воды | тыс.м3 | 1439,3 |
| 2. | Объем воды на собственные нужды | тыс.м3 | 175,1 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 1264,2 |
| 4. | Объем потерь | тыс.м3 | 135,7 |
| 5. | Объем полезного отпуска воды потребителям | тыс.м3 | 1264,2 |
| 6. | Собственные нужды ВОС | тыс.м3 | 175,1 |
| 7. | Объем отпуска ХПВ в сеть от ВОС | тыс.м3 | 1264,2 |
| 8. | Объем потерь ХПВ | тыс.м3 | - |
| 9. | Объем потерь ХПВ | % | - |
| 10. | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс.м3 | 1128,5 |

# Объем реализации холодной воды в 2013 году составил 1128,5 тыс.м3 в том числе: ХПВ 1128,5 тыс.м3, объем забора воды из реки (I подъем) фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

# На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

# Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

# 3.2. Территориальный водный баланс подачи воды

# Систему водоснабжения можно разделить на две территориальные технологические зоны восточную и западную.

# Структура территориального баланса представлена в таблице № 3.2.

# Таблица № 3.2.

| № п/п | Потребитель | ХПВ, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Восточная часть города | 677,1 |
| 2. | Западная часть города | 451,4 |
| ВСЕГО: | 1128,5 |

# Доля водопотребления составляет: восточная часть города – 60%, западная часть города – 40%.

# В течение 2013 года станция II подъема передала в сеть потребителям 1128,5 тыс.м3 хозяйственно-питьевой воды: 677,1 тыс.м3 в восточную часть города, 451,4 тыс.м3  в западную часть города.

# 3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды

# по  группам  абонентов и сведения о фактическом потреблении

# населением питьевой воды

# Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице № 3.3.1.

# Таблица № 3.3.1.

| № п/п | Потребитель | ХПВ, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Население |
| 1. | Жилые дома | 836,8 |
| 2. | Садовые участки | 53,5 |
|  | ИТОГО население | 890,3 |
| Бюджет |
| 1. | Школы | 9,1 |
| 2. | Детские сады | 10,0 |
| 3. | Лечебные учереждения | 33,2 |
| 4. | Прочие | 92,1 |
|  | ИТОГО бюджет | 144,4 |
| Промышленность |
| 1. | РЖД | 14,8 |
| 2. | ООО «Молоч.продукт» | 26,9 |
| 3. | Прочие | 52,1 |
|  | ИТОГО промышленность | 93,8 |
|  | ВСЕГО по предприятию | 1128,5 |

# В структуре объема реализации услуги водоснабжения в натуральном выражении наибольшую долю занимает население, проживающее в благо-устроенном жилищном фонде 74 %, объем услуг населению всего составляет 78,9 %. Следовательно, основным потребителем услуги водоснабжения явля-ется население.

Более подробный анализ реализации воды представлен в таблице № 3.3.2.

# Таблица № 3.3.2

| № п/п | Потребитель | ХПВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс.м3/год | % |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Население |
| 1. | Жилые дома | 836,8 | 74 % |
| 2. | Садовые участки | 53,5 | 4,7 % |
|  | ИТОГО население | 890,3 | 78,9 % |
| Бюджет |
| 1. | Школы | 9,1 | 0,81 % |
| 2. | Детские сады | 10,0 | 0,89 % |
| 3. | Лечебные учреждения | 33,2 | 2,94 % |
| 4. | ООО «Славянка» | 39,9 | 3,54 % |
| 5. | Предприятие УШ-17 | 22,0 | 1,95 % |
| 6. | Прочие | 30,2 | 2,68 % |
|  | ИТОГО бюджет | 144,4 | 12,8 % |
| Промышленность |
| 1. | РЖД | 14,8 | 1,31 % |
| 2. | ОАО «Молочный продукт» | 26,9 | 2,38 % |
| 3. | ООО «Элеватор» | 6,7 | 0,59 % |
| 4. | ООО «Пугачевский зернопродукт» | 1,1 | 0,1 % |
| 5. | ООО «Хлебсоль» | 1,0 | 0,09 % |
| 6. | Прочие | 43,3 | 3,84 % |
|  | ИТОГО промышленность | 93,8 | 8,31 % |
| ВСЕГО по предприятию | 1128,5 | 100 % |

3.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

В настоящее время в городе Пугачеве действуют нормы удельного водопотребления, которые отображены в таблице № 3.4.

Нормативы потребления ХВС

Таблица № 3.4.

| Степень благоустройства многоквартирного дома | Этажность | Норматив, м3/мес. на 1 человека |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации) | 1-3 | 3,0 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации) | 1-3 | 3,0 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1-3 | 3,0 |
|  | 4-6 | 3,0 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1-3 | 5,0 |
|  | 4-6 | 5,0 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1-3 | 5,9 |
|  | 4-6 | - |
|  | 7-9 | - |
|  | 10 и более | - |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, душами без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с душем без ванн, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1-3 | 5,9 |
|  | 6-9 | - |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, без душевых, с канализацией (ХВС без душевых, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1-3 | 3,0 |
|  | 4-6 |  |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, общими душевыми, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1-3 | 3,0 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1-3 | 5,0 |
|  | 4-6 | - |

В 2013 году общее количество проживающих в городе Пугачеве и в пос.Пугачевский составляло 42560 человек. Исходя из общего количества реализованной воды населению 890,3 тыс.м3, удельное потребление холодной воды равно значению 57,5 л/сут или 1,75 м3/мес на одного человека. Данные показатели лежат в пределах существующих норм, но  требуется увеличение объемов подачи питьевой воды для удовлетворения потребности населения.

3.5. Описание  существующей  системы  коммерческого  учета

питьевой воды и планов по установке приборов учета

В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения этих потерь – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

В городе Пугачеве расход воды по приборам учета от общего расхода воды составил – 86%. Общедомовые приборы учета установлены в количестве 148 шт.

К расчетному сроку обеспеченность потребителей приборами учета должна составлять 100%.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

В период с 2013 по 2032 годы ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями города. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых микрорайонах города.

В соответствии с генпланом города Пугачева к 2032 году прирост населения составит 4040 чел. и общая численность составит 46600 чел. Прогнозируемые объемы воды рассчитывались исходя из  удельного потребления холодной воды на одного человека по существующему состоянию.

В таблице № 3.6. приведен анализ возможного объемы воды, планируемые к обработке на водоочистных сооружениях по годам с указанием имеющегося резерва мощности системы водоснабжения.

Таблица № 3.6.

| № п/п | Год | Полная фактическая производительность ВОС, тыс.м3/сут. | Среднесуточный, среднегодовой объем воды, пропущенный через водоочистные сооружения, тыс.м3/сут. | Резерв производствен- ной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 2013 | 32 | 3,5 | 89,1% |
| 2. | 2015 | 32 | 3,524 | 89% |
| 3. | 2017 | 32 | 3,548 | 88,9% |
| 4. | 2019 | 32 | 3,572 | 88,8% |
| 5. | 2021 | 32 | 3,596 | 88,8% |
| 6. | 2023 | 32 | 3,62 | 88,7% |
| 7. | 2025 | 32 | 3,644 | 88,6% |
| 8. | 2027 | 32 | 3,668 | 88,5% |
| 9. | 2029 | 32 | 3,692 | 88,5% |
| 10. | 2032 | 32 | 3,716 | 88,4% |

Как видно из таблицы имеется резерв производственных мощностей на величину более 88 %.

Из этого следует:

для обеспечения экономии электроэнергии для работы водозаборных и водоочистных сооружений требуется провести реконструкцию этих сооружений с уменьшением производительности насосных агрегатов;

производительность насосных агрегатов корректируется с учетом действующих норм водопотребления по СП 31.13330.2012 и норм системы местного самоуправления.

3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой воды

Развитие систем водоснабжения на период до 2032 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В перспективе развития муниципального образования города Пугачева источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизо-ванные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей исходя от установленных норм по СП 31.13330.2012 и норм системы местного самоуправления. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для города Пугачев принято следующим:

существующая и планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2032 года оборудуется внутренними системами водоснабжения в жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией;

в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и установленных норм системы местного самоуправления приняты следующие нормы: 230 л/сут – среднесуточная норма водо-потребления на человека;

90 л/сут – норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Частота поливок 1 раз в день, 120 дней в году;

суточный коэффициент неравномерности принят в соответствии с         СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» принимаем 1,2;

расходы воды на нужды промышленности снабжающих население продуктами питание и неучтенные расходы принимаем в размере 10 % от общего водопотребления согласно СП;

расходы на собственные нужды водопровода 10 % от общего объема подачи в сеть согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

расход воды на пожаротушение определен по СП 8.13130.2009.

Перспективное водопотребление на 2032 год приведено в таблице № 3.7.

Таблица № 3.7.

| Наименова-ние населенного пункта | Наименование расхода | Ед-ца изме ре-ния | Кол-во | Средне суточн норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/ год | Макс сут. м³/ сут | Макс час. м³/ час |
| г.Пугачев, пос.Пугачев-ский | Хоз-питьевые нужды | чел | 46600 | 230 | 10718 | 3912 | 12862 | 1029 |
|  | Бюджет | % | 15 |  | 1608 | 587 | 1930 |  |
|  | Полив | чел | 5592 | 90 | 503 | 184 | 604 |  |
|  | Промышленность | % | 10 |  | 1072 | 391 | 1286 |  |
|  | Потери | % | 10 | - | 1390 | 507 | 1668 |  |
|  | Собственные нужды системы водоснабжения | % | 15 | - | 2294 | 837 | 2753 |  |
|  | на пожаротуше-ние | 1 по-жар | 2 | 25 л/с за 3 часа | 540 | - | 540 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 18125 | 6418 | 21643 |  |

3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Фактическое потребление воды за 2013 год составило 1265,2 тыс.м3/год, в средние сутки 3,47 тыс.м3/сут., в сутки максимального водоразбора                4,16 тыс.м3/сут. К 2032 году ожидаемое потребление составит 6418 тыс.м3/год, в средние сутки 18,13 тыс.м3/сут, в максимальные сутки расход составил    21,64 тыс.м.3.

3.9. Оценка расходов воды на водоснабжение

по типам абонентов тыс.м3/сут

Таблица № 3.9.

| № п/п | Категория потребителей | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Население | 2,44 | 3,6 | 4,76 | 5,92 | 7,08 | 8,24 | 9,4 | 10,56 | 11,72 | 12,86 |
| 2. | Бюджет | 0,4 | 0,57 | 0,74 | 0,91 | 1,08 | 1,25 | 1,42 | 1,59 | 1,76 | 1,93 |
| 3. | Промышленность | 0,26 | 0,37 | 0,48 | 0,59 | 0,7 | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,14 | 1,29 |

3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях воды

при ее транспортировке

Потери воды в сетях ХПВ составили: 2009 год -168,6 тыс.м3; 2010 год-289,7 тыс.м3; 2011год -133,3 тыс.м3; 2012 год -153,8 тыс.м3. Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

3.11. Определение требуемой мощности водозаборных и очистных

сооружений системы водоснабжения

Согласно результатов расчетов настоящего и перспективного водопотребления дефицит на перспективу воды составляет 17,48 тыс.м3/сут. Соответственно новый водозабор и очистные сооружения должны иметь мощность 21,64 тыс.м3/сут.

3.12. Наименование организации наделенной статусом

гарантирующей организации

ГУП СО «Облводоресурс»-«Пугачевский» муниципального образования города Пугачева.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Водозаборные сооружения

1.Проект на реконструкцию и строительство водозаборных сооружений: водоприемного оголовка, берегового водоприемного колодца, строительство насосной станции I-го подъема с установкой эффективного энергосберегаю-щего насосного оборудования. 1-я очередь строительства с 2014 по 2023 годы, 2-я очередь строительства с 2024 по 2032 годы.

Очистные водопроводные сооружения

2.Проект на реконструкцию и строительство новых очистных водо-проводных сооружений. Вместо жидкого хлора использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). В состав очистных водопроводных сооружений входят: насосная станция II-го подъема, два резервуара питьевой воды. 1-я очередь строительства с 2014 по 2023 годы  2-я очередь строительства с 2024 по 2032 годы.

Повысительная насосная станция

3.Проект на строительство повысительной насосной станции             (ул.М. Горького) мощностью 250 м3/ч. Строительство на расчетный срок до 2032 года.

4.Проект на строительство дополнительной нитки водопровода д 400 мм от ВОС до существующей ПНС. Строительство на расчетный срок до           2032 года. Протяженность ориентировочно 4 км.

5.Проект на строительство нитки водопровода д 315 мм до района (учреждение ИК-4). Строительство на расчетный срок до 2032 года. Протяжен-ность ориентировочно 2 км.

Предлагается на расчетный срок до 2032 года осуществить реконструк-цию водопроводной сети с заменой на полиэтиленовые трубы и увеличением пропускной способности водопроводов, таблица № 4.1.1.

Таблица № 4.1.1.

| № п/п | Адрес | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод |
| 1. | пос.Нефтяников (до ж.д № 4) | с 63 до 110 | 400 | ПНД |
| 2. | ул.Советская от ж.д. 402 до ж.д. 30 (от ул.Северной до ул.53 Дивизии) | с 200 до 250 | 2979 | чугун |
| 3. | ул.Октябрьская (от ул.Ермощенко до ул.Топорковской) | с 250 до 280 | 1360 | чугун |
| 4. | ул.К. Маркса (от ул.Северной до ул.Интернациональной, до просп.Революционного | с 325 до 355 | 640 | сталь |
| 5. | ул. Ермощенко (от ж.д. Кутякова 64 до камеры переключения у ж.д. 99 по ул.Октябрьская | с 259 до 280 | 580 | сталь |
| 6. | ул.Оренбургская (от ул.Октябрь-ской до ул.Целинной) | с 100 до 125 | 240 | чугун |
| 7. | ул.Оренбургская (от ул.Октябрь-ской до ул.Кутякова) | с 100 до 125 | 300 | чугун |
| 8. | ул.Свобода (от ул.Топорковской до ул.Чапаевской) | с 150 до 160 | 1040 | чугун |
| 9. | ул.Свобода (от ул.Топорковской до ул.Коммунистической) | с 100 до 125 | 250 | сталь |
| 10. | ул.Свобода (от ул.Оренбургской до ул.Интернациональной) | с 100 до 125 | 250 | чугун |
| 11. | ул.М. Горького (от ул.Гоголя до ул.Железнодорожной) | с 100 до 125 | 500 | сталь |
| 12. | ул.Мечетная (от просп.Револю-ционного до ул.Хрущевской) | с 100 до 125 | 260 | чугун |
| 13. | ул.Мечетная (от ул.Советской до ул.Пушкинской) | с 100 до 125 | 260 | чугун |
| Итого: |  | 9059 |  |

Предлагается на расчетный срок до 2032 года осуществить реконструкцию водопроводной сети с заменой на полиэтиленовые трубы, таблица № 4.1.2.

Таблица № 4.1.2.

| № п/п | Адрес | Диаметр, мм | Протяжен ность, м | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод |
| 1. | ул. Заводская | с 150 на 160 | 426 | чугун |
| 2. | ул.Оренбургская (от ВОС до в/н башни по ул.Интернациональной) | 200 | 2500 | чугун |
| 3. | ул.Пушкинская от ж.п. по ул.Сени-ца до ул.Южной (водовод) | с 325 на 355 | 2400 | сталь |
| 4. | ул.Л. Толстого (от ул.Топорков-ской до ул.Коммунистической) | с 150 на 160 | 1500 | чугун |
| 5. | водопровод чистой воды (от ВОС до ПНС в р-не Элеватора) заменен на ПНД д. 400 мм) | с 530 на 560 | 13300 | сталь |
| 6. | ул.Кутякова ж.д № 49,51 (дворовая сеть) | с 100 на 110 | 45 | сталь |
| 7. | ул. Л. Толстого ж.д. 26,30,98 (дворовая сеть) | с 76 на 110 | 150 | сталь |
| 8. | вопроводная сеть ИК-17 - 1280 метров в том числе: | с 57 на 110 | 30 | сталь |
| 9. | вопроводная сеть ИК-17 по ул.53 Дивизии ж.д № 4-по № 8/5 (8 домов) | с 100 на 110 | 240 | сталь |
| 10. | просп.Революционный ж.д. № 202 | с 100 на 110 | 123 | сталь |
| 11. | ул.Сеница ж.д. №3/23 | с 100 на 110 | 23 | сталь |
| 12. | к котельной по ул.Сеница и ж.д. № 57/75; № 29/37; № 252/260; № 262/272; № 44/60 по ул.Сеница | с 100 на 110 | 400 | сталь |
| 13. | ул.Сеница ж.д. № 31/57; № 42/54 | с 100 на 110 | 300 | сталь |
| 14. | ул.Сеница ж.д. № 31 | с 100 на 110 | 240 | сталь |
| 15. | ул.Сеница (от ул.Северной до ул.Топорковской) водовод | с 325 на 355 | 250 | сталь |
| 16. | ул.Пушкинская (от ул.Коммуни-стической до ул.Урицкого к ж.д. 70/78) | 200 | 162 | чугун |
| 17. | ул.Гоголя (от ул.Ермощенко до ул.М. Горького) водовод | 250 | 1750 | чугун |
| 18. | ул. Коммунистическая ж.д. № 1-7 | с 100 на 110 | 150 | чугун |
| 19. | мкр.Первый (жилые дома с ж.д. № 2 по ж.д. №58) - 26 домов д/сад № 12 | 250 | 2540 | чугун |
|  |  | с 100 на 110 | 670 | сталь |
|  |  | с 76 на 110 | 315 | сталь |
| 20. | мкр.Северо-Западный жилых домов - 23, школа, д/с №15 | с 259 на 280 | 650 | сталь |
|  |  | с 429 на 450 | 740 | сталь |
|  |  | 250 | 540 | чугун |
|  |  | 200 | 280 | чугун |
|  |  | с 100 на 110 | 200 | сталь |
|  |  | с 159 на 160 | 780 | сталь |
| 21. | промзона (от завода «Гидрозатвор до НГДУ) | с 429 на 450 | 850 | сталь |
| 22. | промзона (от НГДУ до района СМУ-2) | с 429 на 450 | 850 | сталь |
| 23. | промзона (от района треста до ЖБИ-5) | 250 | 650 | чугун |
| 24. | ул.Бубенца: от ул.Советской до ул.Пушкинской | с 100 на 110 | 510 | чугун |
| 25. | ул.Бубенца: от ул.Кутякова до ул.Железнодорожной № 50 | с 57 на 110 | 300 | сталь |
| 26. | ул.Красноармейская от ул.Север-ной до ул.Чапаевской | с 300 на 315 | 2040 | чугун |
| 27. | ул.Чапаевская (от ул.Советской до ул.Свобода) | с 150 на 160 | 444 | чугун |
|  |  | с 100 на 110 | 266 | чугун |
| 28. | ул.Интернациональная (от просп.Революционного до ул.40 лет Октября) | 200 | 1250 | чугун |
| 29. | ул.Интернациональная (от ул.Ок-тябрьской до ул.Целинной) | с 100 на 110 | 150 | чугун |
| 30. | ул.Интернациональная (от ул.Ок-тябрьской до ул.Кутякова) | 200 | 500 | чугун |
| 31. | ул.Урицкого (от ул.К. Маркса до ул.Пушкинской) | с 100 на 110 | 750 | чугун |
| 32. | ул.Урицкого (от ул.Советской до ул.Л. Толстого) | с 100 на 110 | 1000 | чугун |
| 33. | ул.Коммунистическая (от просп. Революционого до ул.Советской) | с 150 на 160 | 750 | чугун |
| 34. | ул.Коммунистическая (от просп. Революционного до ул. К. Маркса) | с 100 на 110 | 250 | чугун |
| 35. | ул.Топорковская (от просп.Рево-люционногодо ул.Л. Толстого) | 200 | 1750 | чугун |
| 36. | ул.Топорковская (от просп.Револю- ционного до ул.К. Маркса) | с 100 на 110 | 250 | чугун |
| 37. | ул.Топорковская (от ул.Гоголя до ул.Кутякова) | 200 | 250 | чугун |
| 38. | ул.Топорковская (от ул.Гоголя до ж.д. № 58 в мкр.Первом) | 200 | 750 | чугун |
| 39. | ул.Вокзальная от ж.д. № 2/1 до ул.Топорковской | с 100 на 110 | 400 | чугун |
|  |  | с 57 на 110 | 250 | сталь |
| 40. | ул.Ермощенко (от ул.Советской до ул.Ермощенко № 1) | 250 | 2250 | чугун |
| 41. | ул.Ермощенко (от ул.Советской до ул.Вокзальной) | 250 | 1250 | чугун |
| 42. | ул.40 лет Октября (от ул.Чапаев-ской до ул.Мечетной и переулок) | с 100 на 110 | 480 | чугун |
| 43. | ул. 40лет Октября (от ул.Ермощен-ко до ул.Северной) | с 100 на 110 | 240 | чугун |
| 44. | ул.Набережная (от ул.Южной до ж.д. № 52 по ул.Набережной) | с 150 на 160 | 625 | чугун |
| 45. | ул.Набережная (от ул.Ермощенко до ул.Некрасова) | с 150 на 160 | 500 | чугун |
|  |  | с 100 на 110 | 500 | чугун |
| 46. | ул.Вольская (от просп.Революцион ного до ул.Набережной) | с 100 на 110 | 750 | чугун |
| 47. | ул.Вольская (от ул.Пушкинской до просп.Революционного ) | с 100 на 110 | 500 | чугун |
| 48. | ул.Вольская (от ул.Пушкинской до ул.Советской) | с 100 на 110 | 190 | сталь |
| 49. | ул.Целинная (от ул.Оренбургской до ул.Лесозащитной) | с 100 на 110 | 500 | чугун |
| 50. | ул.Целинная (от ул.Топорковской до ул.Лесозащитной) | с 100 на 110 | 500 | чугун |
| 51. | ул.Кутякова (от ул.М. Горького до ул.Лесозащитной) | с 150 на 160 | 980 | чугун |
| 52. | ул.Кутякова (от ул.М. Горького до пер.Заводской) | с 100 на 110 | 200 | чугун |
| 53. | ул.Гоголя (от ул. М. Горького до пос. МСО) | с 150 на 160 | 440 | чугун |
| 54. | ул. Гоголя (от ул.М. Горького, пос.МСО по ул.Заводской) | с 150 на 160 | 140 | чугун |
| 55. | ул.Гоголя (от пос.МСО до ЖБИ) | с 100 на 110 | 580 | чугун |
| 56. | ул.Лесозащитная (от ул.Октябрь-ской до ул.Строителей) | с 100 на 110 | 500 | чугун |
| 57. | ул.Лесозащитная (от ул.Октябрь-ской до ул.Гоголя) | с 100 на 110 | 250 | чугун |
| 58. | просп.Революционный (от ул.Интернациональной до ул.Ермощенко) | с 100 на 110 | 500 | чугун |
| 59. | просп.Революционный (от ул.Интернациональной до ул.Садовой) | 200 | 2010 | чугун |
| 60. | просп.Революционный (от ул.Ермощенко до ул.Северной) | с 100 на 110 | 250 | чугун |
| 61. | ул.К. Маркса (от ул.Бубенца до ул.М. Горького) | с 57 на 110 | 220 | сталь |
| 62. | ул.Оренбургская (от ул.Советской до ул.Л. Толстого) | с 100 на 110 | 790 | чугун |
| 63. | ул.Заводская, на территорию ПМК-33, на ул.Железнодорожную до Межрайбазы | с 100 на 110 | 600 | чугун |
| Итого: |  | 60659 |  |

4.2. Обоснование основных мероприятий по реализации

схем водоснабжения

При обосновании предложений по строительству линейных объектов системы водоснабжения и сооружений на них в соответствии с генеральным планом муниципального образования города Пугачева решаются следующие задачи:

охват сетями водоснабжения 100 % территорий существующей и перспективной застройки;

строительство трубопроводов из некорродирующих материалов;

сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;

сокращение давления в водопроводной сети с организацией внутри-домовых насосных станций подкачки;

обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве;

организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства;

предварительный выбор трасс, очередности строительства.

Система водоснабжения – объединенная: хозяйственно-питьевая и противопожарная; низкого давления.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется проклад-кой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.

Предлагается разработать проекты по водоснабжению для территорий проектируемой средне-этажной, усадебной жилой застройки:

Северо-западная часть проектируемой жилой застройки подключиться по трубопроводу от существующих водопроводных сетей Ориентировочные диаметры труб на территории застройки 110 мм. Протяженность сетей – 4,8 км.

# 4.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений

# приборами учета

# Согласно имеющихся данных часть потребителей воды имеют приборы учета, относительно остальных потребителей объем потребления определяется расчетами по нормативам водопотребления.

# 4.4. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов

# Трассы новых сетей проложены вдоль намеченных на перспективу дорог, границ населенного пункта. Для повышения надежности водоснабжения потребителей предусмотрено кольцевание сетей.

# Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

# 4.5. Рекомендации о месте размещении сооружений водопровода

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием и строительством сетей и сооружений водопровода.

Для надежного и качественного регулирования водоснабжения в городе требуется осуществить реконструкцию водозаборных и водоочистных сооружений с уменьшением производительности насосных агрегатов с              32 тыс.м³/сут. до 21,64 тыс.м³/сут.

Для обеспечения нормативных значений напора воды при подаче ее потребителям западной технологической зоны города в соответствии с расчет-ным расходом воды, требуется осуществить строительство дополнительной нитки водопровода д 400 мм от ВОС до существующей ПНС, а так же осуществить строительство дополнительной ПНС (ул.М. Горького) мощностью 250 м3/ч и нитки водопровода д 315 мм до района (учреждение ИК-4).

# 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

# Мероприятия по охране окружающей природной среды следует выполнять в соответствии с проектной документацией и ППР. Основным техническим требованием при строительстве является сохранение естествен-ных природных условий. Необходимым условием реконструкции и эксплуатации сооружений является снижение отрицательного воздействия на грунты и подземные воды, поэтому требуется проведение ряда мероприятий, которые позволят свести это воздействие к минимуму.

# До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки.

# Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях.

# Требуется проведение мероприятий о прекращении использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений муниципального образования города Пугачева. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

# Соблюдение требований местных органов охраны природы.

# На водозаборном участке должны разрабатываться и осуществляться противоаварийные мероприятия, которые согласовываются органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации и утверждаются в установленном порядке. С целью оперативного реагирования на опасность появления загрязнения в подземных водах, в программу производственного контроля в обязательном порядке следует включать: азот аммония, санитарно-показательные микроорганизмы.

# Периодичность производственного контроля должна обеспечивать достоверную информацию, позволяющую предотвратить опасность загрязнения, но не реже 1 раза в месяц. Программа (план) производственного контроля за хозяйственной деятельностью, влияющей на качество поверх-ностных вод, должна согласовываться с органами и учреждениями службы, осуществляющей государственный санитарно-эпидемиологический надзор на данной территории.

# Все мероприятия, связанные с обустройством и обслуживанием поясов зон санитарной охраны, необходимо проводить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

# 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Технические мероприятия | Протяжен-ность, (км) | Стои- мость, (млн. руб.) | Реализация по годам (млн. руб.) | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реконструкция водозаборных сооружений | - | 33,15 | 16,58 | 16,58 | обеспечение населения требуемым объемом воды, надежности водоснаб-жения |
| 2. | Реконструкция ВОС производи-тельностью 21,64 тыс.м3/сутки | - | 209,0 | 104,5 | 104,5 | обеспечение населения, предприятий и учрежде-ний села питьевой водой соответствующего качества |
| 3. | Строительство повысительной насосной станции производитель-ностью 250 м3/час | - | 8,4 | - | 8,4 | обеспечение заданного гидравлического режима |
| 4. | Замена водопро-водных труб на ПНД д 110 мм | 14,96 | 23,85 | 11,92 | 11,92 | обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности водоснабжения потреби-телей, снижение уровня износа объектов, повыше-ние качества и надеж-ности коммунальных услуг, значительное снижение потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемой электроэнергии |
| 5. | Замена водопро-водных труб на ПНД д 125 мм | 2,06 | 3,59 | 1,8 | 1,8 | -//- |
| 6. | Замена водопро-водных труб на ПНД д 160 мм | 7,63 | 14,97 | 7,48 | 7,48 | -//- |
| 7. | Замена водопро-водных труб на ПНД д 200 мм | 9,45 | 23,0 | 11,5 | 11,5 | -//- |
| 8. | Замена водопро-водных труб на ПНД д 250 мм | 11,96 | 34,78 | 17,39 | 17,39 | -//- |
| 9. | Замена водопро-водных труб на ПНД д 280 мм | 2,6 | 9,03 | 4,52 | 4,52 | -//- |
| 10. | Замена водопро-водных труб на ПНД д 315 мм | 2,04 | 7,08 | 3,54 | 3,54 | -//- |
| 11. | Замена водопро-водных труб на ПНД д 350 мм | 3,29 | 13,49 | 6,74 | 6,74 | -//- |
| 12. | Замена водопро-водных труб на ПНД д 450 мм | 2,44 | 13,22 | 6,61 | 6,61 | -//- |
| 13. | Замена водопро-водных труб на ПНД д 560 мм | 13,3 | 94,38 | 47,19 | 47,19 | -//- |
| 14. | Строительство водопроводных труб из ПНД д 315 мм | 2,0 | 6,94 | - | 6,94 | -//- |
| 15. | Строительство водопроводных труб из ПНД д 400 мм | 4,0 | 19,04 | 19,04 | - | -//- |
| 16. | Строительство водопроводных труб из ПНД д 110 мм | 4,8 | 7,65 | 3,82 | 3,82 | -//- |
|  | ИТОГО | 80,53 | 521,57 | 262,63 | 258,93 |  |

7. Целевые показатели развития систем водоснабжения

Реализация мероприятий предложенных в схемах водоснабжения окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение.

7.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения:

реконструкция существующих ВОС;

устройство резервуаров чистой воды в составе проектируемых ВОС;

устройство насосных станций 2-го подъема в составе проектируемых ВОС;

при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода.

7.2. Повышение показателей качества воды:

реконструкция существующих ВОС с использованием вместо хлора гипохлорит натрия;

постоянный контроль качества воды подаваемой на ВОС;

своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

7.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного

водоснабжения:

прокладка сетей водопровода к территориям проектируемой застройки;

прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для объектов капитального строительства.

7.4. Повышение эффективности использования ресурсов:

установить приборы учета воды на повысительных насосных станциях, насосных станциях 2-го подъема, у потребителей;

контроль объемов отпуска и потребления воды;

замена изношенных и аварийных участков водопровода;

использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов

централизованных систем водоснабжения

Таблица № 8.1.

| № п/п | Место расположения водопровода | Материал трубы | Диаметр водопро- вода, мм | Длина водопро- вода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул.Набережная между ул.Оренбургской-Интернациональной | сталь | 57 | 160 |
| 2. | ул.К.Маркса между ул.Интернациональной-Урицкого | сталь | 40 | 300 |
| 3. | ул.К.Маркса между ул.Коммунистической-Урицкого | ПНД | 63 | 200 |
|  |  | сталь | 57 | 120 |
| 4. | ул.Набережная между ул.Интернациональ-ной -Урицкого | сталь | 100 | 230 |
| 5. | ул.К.Маркса между ул.Коммунистической-Топорковской | ПНД | 63 | 200 |
| 6. | ул.Татарская между ул.Ермощенко-Интер-национальной | сталь | 76 | 360 |
| 7. | ул.Пушкинская между ул.Оренбургской-Урицкого | ПНД | 40 | 320 |
|  |  | сталь | 76 | 340 |
| 8. | ул.Урицкого между ул.Советской-Пушкин-ская | сталь | 57 | 170 |
| 9. | ул.Пушкинская между ул.Урицкого-Топор-ковской | ПНД | 32 | 150 |
|  |  | сталь | 76 | 360 |
| 10. | ул.Бубенца между ул.Гоголя-Железно-дорожной | ПНД | 110 | 440 |
|  |  | сталь | 50 | 200 |
| 11. | ул.М.Горького между ул.Кутякова-Железно-дорожной | ПНД | 32 | 260 |
| 12. | ул.Ялкунская между ул.Интерна-циональной-Ермощенко | сталь | 57 | 340 |
| 13. | ул.Интернациональная от ул.Ялкунской | ПНД | 25 | 240 |
| 14. | ул.Казанская между ул.Интернациональной-Ермощенко | сталь | 100 | 440 |
| 15. | ул.Хрущевская между ул.М.Горького-Чапаевской | ПНД | 63 | 220 |
|  |  | сталь | 100 |  |
| 16. | ул.Хрущевская между ул.Мечетной-Чапаевской | сталь | 100 | 220 |
| 17. | ул.Садовая между ул.Хрущевской-К.Маркса | сталь | 100 | 400 |
| 18. | ул.Хрущевская от ул.Вольской на ул.53дивизии | сталь | 100 | 560 |
| 19. | ул.К.Маркса между ул.Садовой-ул.53 Диви-зии | ПНД | 63 | 240 |
|  |  | ПНД | 110 | 150 |
| 20. | просп.Ревлюционный между ул.53 Дивизии-Пугачевской | сталь | 57 | 200 |
| 21. | ул.К.Маркса между ул.Пугачевской-Южной | ПНД | 40 | 80 |
| 22. | ул.К.Маркса между ул.Топорковской-М.Горького | чугун | 100 | 640 |
| 23. | ул.Бубенца между просп.Революционный-К.Маркса | ПНД | 110 | 160 |
| 24. | ул.К.Маркса между ул.М.Горького-Чапаев-ской | ПНД | 110 | 190 |
|  |  | ПНД | 40 | 170 |
| 25. | ул.К.Маркса между ул.Чапаевской-Мечет-ной | чугун | 150 | 220 |
|  |  | ПНД | 63 | 180 |
| 26. | ул.Пионерская от ул.Целинной | сталь | 100 | 200 |
| 27. | от ул.Топорковская до ул.Пионерская, в переулке кв.217 | сталь | 100 | 440 |
| 28. | от ул.Топорковской до ул.Пионерской, в пер. кв.209 | сталь | 100 | 240 |
| 29. | ул.Пионерская между ул.Гоголя-Кутякова | сталь | 76 | 360 |
| 30. | ул.Оренбургская-Лесозащитные пер. | сталь | 76 | 440 |
| 31. | ул.Оренбургская-Оренбургские пер. | сталь | 100 | 540 |
| 32. | ул.Лесозащитная-Лесозащитные пер. 3 и 4 | ПНД | 110 | 180 |
|  |  | сталь | 76 | 780 |
|  |  | сталь | 100 | 340 |
| 33. | ул.Лесозащитная-Лесозащитные пер. 1 и 2 | сталь | 76 | 520 |
| 34. | ул.Интернациональная между ул.Целинной-Гоголя | сталь | 100 | 500 |
| 35. | переулок по ул.Интернациональной между ул.Октябрьская-Гоголя | сталь | 100 | 400 |
| 36. | ул.Казанская между ул.Северной-Оренбург-ской | сталь | 100 | 320 |
| 37. | ул.Ялкунская между ул.Северной-Ермо-щенко | сталь | 57 | 350 |
| 38. | ул.Набережная между ул.Некрасова-Астра-ханской | сталь | 100 | 250 |
| 39. | ул.Планерная, кв.128 | сталь | 57 | 70 |
| 40. | ул.Астраханская, кв.131 | сталь | 100 | 170 |
|  |  | сталь | 76 | 100 |
| 41. | ул.К.Маркса, кв.131 | сталь | 50 | 120 |
|  |  | сталь | 76 | 190 |
|  |  | ПНД | 110 | 200 |
| 42. | ул.Татарская между ул.Северной-Оренбург-ской | сталь | 100 | 320 |
| 43. | ул.Мечетная-Набережная от просп.Револю-ционного | ПНД | 110 | 450 |
| 44. | ул.53дивизии между ул.Пушкинской-Пушкинский пер. | ПНД | 63 | 350 |
| 45. | ул.Мечетная между ул.Советской-Красно-армейской | ПНД | 110 | 200 |
|  |  | ПНД | 63 | 160 |
| 46. | по ул.53дивизии от ул.Советской по ул.Красноармейской до ул.Вольской | ПНД | 63 | 450 |
| 47. | ул.Пугачевская между ул.Пушкинской-Хрущевской | ПНД | 63 | 210 |
| 48. | пер.Заводской между ул. Кутякова-ул.Го-голя | сталь | 100 | 260 |
| 49. | ул.Пионерская между ул.Целинной-Октябрьской | ПНД | 63 | 70 |
| 50. | ул.Советская между ул.Садовой-ул.Воль-ской, квартал 34 | ПНД | 63 | 164 |
| 51. | ул.Чапаевская между ул.Советской - ул.Красноармейской, квартал 21 | ПНД | 63 | 120 |
| 52. | ул.Красноармейская между ул.М.Горького-ул.Чапаевской, от центральной районной больницы, квартал 7 | ПНД | 63 | 164 |
| 53. | ул.Хрущевская между ул. 53Дивизии-ул.Пугачевской | ПНД | 63 | 129 |
| 54. | ул.Советская между ул.Садовой-ул.Мечет-ная, квартал 35 | ПНД | 50 | 160 |
| 55. | ул.Пугачевская, от ул.К.Маркса до ул.Набе-режной | ПНД | 90 | 220 |
| 56. | пер.Советский, квартал 40 | ПНД | 40 | 149 |
| 57. | ул.Пугачевская от ул.Набережной до ул.Татарской | ПНД | 63 | 280 |
| 58. | ул.К.Маркса между ул.Пугачевской-ул.53Дивизии, квартал 73 | ПНД | 63 | 220 |
| 59. | ул.Интернациональная между ул.Октябрь-ская -ул.Гоголя, квартал 220, в переулок | ПНД | 40 | 138 |
| 60. | ул.40 лет Октября- ул.Садовая, квартал, кв.169в | ПНД | 63 | 380 |
| 61. | ул.Пушкинская между ул.Садовой-ул.Мечетной, квартал 35 | ПНД | 40 | 76 |
| 62. | ул.40 лет Октября- ул.Красноармейская, ул.Мечетная, квартал 6 | ПНД | 63 | 148 |
| 63. | ул.Вольская между ул.Красноармейской-ул.40 лет Октября | ПНД | 63 | 230 |
| 64. | ул.Садовая от ул.Советской (квартал 4,5,19 ул.Красноармейская) | ПНД | 63 | 185 |
|  |  |  | 40 | 134 |
| 65. | ул.Железнодорожная, 30/1, 32/2 | ПНД | 63 | 387 |
| 66. | ул.Сеница от ул.Северной до ул.Ермощенко | сталь | 89 | 230 |
| 67. | пос.Нефтянников к ж.д. №34,38,40,42 | ПНД | 40 | 165 |
| 68. | 2-ой Северный пер. (между ул.Планер-ной-Северной) | ПНД | 63 | 166 |
| 69. | ул.Л.Толстого (между ул.М.Горького-Бубен-ца) | сталь | 57 | 230 |
| 70. | ул.Пушкинская (от ул.Ермощенко до Орен-бургской) | ПНД | 63 | 200 |
| 71. | пер.Пугачевский (между ул.Пугачевской-ул.Южной) | ПНД | 40 | 66 |
| 72. | ул.Красноармейская 1 (от ул.Советской по 53 Дивизии) | ПНД | 63 | 400 |
| 73. | ул. Лесозащитная (между ул.Строителей- 1-ый Целинный пер.) | ПНД | 40 | 68 |
| 74. | ул.Свобода (между ул.Топорковской-ул.Коммунистической) | ПНД | 63 | 135 |
| 75. | ул.Комсомольская (между ул.Гоголя-ул.Ку-тякова) | сталь | 89 | 258 |
| 76. | ул.Целинная (между М.Горького-ул.Бубен-ца) | ПНД | 63 | 210 |
| 77. | Спец переулок (между ул.Ермощенко- ул.Интернациональной) | ПНД | 63 | 250 |
| 78. | Спец переулок (от ул.Северной - до ул.Ермощенко) | сталь | 89 | 500 |
| 79. | ул. 40 лет Октября (между ул.Интерна-циональной - ул.Урицкого) | сталь | 100 | 202 |
| 80. | ул. 40 лет Октября (между ул.Оренбургской-ул.Ермощенко) | сталь | 89 | 223 |
| 81. | пер.Вокзальный (между ул.Л.Толстого-ул.Вокзальной, кв.190) | сталь | 76 | 255 |
| 82. | ул.Вокзальная (между ул.Оренбургской-ул.Интернациональная) | сталь | 100 | 208 |
| 83. | ул.Бубенца(между ул.Свобода-Л.Толстого с поворотом на Л.Толстого до ул.М.Горького) | сталь | 100 | 650 |
| 84. | ул.Свобода (от ул.Чапаевской до ул.Мечет-ной, кв. 169б) | ПНД | 63 | 250 |
| 85. | ул.Красноармейская (между ул.Чапаевской-ул.Мечетной, кв.6, кв.21) | сталь | 100 | 500 |
| 86. | пер.Пушкинский (квартал 32) | ПНД | 32 | 240 |
| 87. | ул.Садовая (между ул.Советской-ул.Пуш-кинской, кв 34) | сталь | 76 | 220 |
| 88. | ул.Сеницы (между ул.Ермощенко-ул.Интер-национальная) | сталь | 100 | 500 |
| 89. | просп.Революционный (между ул.Северной-ул.Ермощенко) | сталь | 76 | 250 |
| 90. | 40 лет Октября (между ул.Бубенца-ул.М.Горького) | ПХВ | 32 | 158 |
| Итого: | 27458 |
|  | Бесхозяйные сети водоснабжения |  |  |  |
| 1. | водопровод Молочно-консервного комбината | амирон | 400 | 660 |
| 2. | водопровод Элеватора (жил.поселок) | керам | 100 | 323 |
|  |  | керам | 150 | 80 |
| 3. | жил.дома Вольской КЭЧ (ООО «Славянка») | сталь | 100 | 1424 |
|  |  | сталь | 229 | 80 |
| 4. | ул.Железнодорожная 60,62,58(ж.д ДСУ -2) | сталь | 125 | 150 |
| 5. | жил.пос.МСО,ПМК-33 Квартал 196 Б | чугун | 100-150 | 720 |
| 6. | ул.Строителей 2,4 | ПНД | 110 | 1200 |
| 7. | ул.Интернациональная (между ул.Октябрь-кая - Гоголя | ПНД | 63 | 100 |
|  |  | сталь | 100 | 250 |
| 8. | ул.Ермощенко,201,203 | ПНД | 110 | 800 |
| 9. | водопровод жил. пос. молочно-консервного завода (между ул.Оренбургской-Лесозащит-ной | чугун | 100 | 200 |
| 10. | водопровод от ул. Кутякова по ул.Топорков-ской с поворотом на ул.Железнодорожную и на пер.Железнодорожный | сталь | 100 | 993 |
| 11. | ул.Комсомольская (от ул.Кутякова до ЗАО «Рокада» | сталь | 76 | 210 |
| 12. | ул.Коммунистическая (между ул.Свобода-ул.40 лет Октября) | сталь | 100 | 275 |
| Итого: | 7465 |

В целях обеспечения надежного и качественного водоснабжения предлагается бесхозяйные сети передать на обслуживание организации ГУП СО «Облводоресурс»-«Пугачевский».

Предлагается на расчетный срок до 2032 года осуществить реконструкцию бесхозяйной водопроводной сети с заменой на полиэтиленовые трубы и увеличением пропускной способности водопроводов, таблица № 8.2.

Таблица № 8.2.

| № п/п | Место расположения водопровода | Материал трубы | Диаметр водопро- вода, мм | Длина водопро- вода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул.Набережная между ул.Оренбургской-Интернациональной | сталь | с 57 на 110 | 160 |
| 2. | ул.К.Маркса между ул.Интернациональной-Урицкого | сталь | с 40 на 110 | 300 |
| 3. | ул.К.Маркса между ул.Коммунистической-Урицкого | сталь | с 57 на 110 | 120 |
| 4. | ул.Набережная между ул.Интернациональ-ной-Урицкого | сталь | с 100 на 110 | 230 |
| 5. | ул.Татарская между ул.Ермощенко-Интернациональной | сталь | с 76 на 110 | 360 |
| 6. | ул.Пушкинская между ул.Оренбургской-Урицкого | сталь | с 76 на 110 | 340 |
| 7. | ул.Урицкого между ул.Советской-Пушкин-ской | сталь | с 57 на 110 | 170 |
| 8. | ул.Пушкинская между ул.Урицкого-Топорковской | сталь | с 76 на 110 | 360 |
| 9. | ул.Бубенца между ул.Гоголя-Железно-дорожной | сталь | с 50 на 110 | 200 |
| 10. | ул.Ялкунская между ул.Интернацио-нальной-Ермощенко | сталь | с 57 на 110 | 340 |
| 11. | ул.Казанская между ул.Интернациональной-Ермощенко | сталь | с 100 на 110 | 440 |
| 12. | ул.Хрущевская между ул.М.Горького-Чапаевской | сталь | с 100 на 110 | 220 |
| 13. | ул.Хрущевская между ул.Мечетной-Чапаев-ской | сталь | с 100 на 110 | 220 |
| 14. | ул.Садовая между ул.Хрущевской-К.Маркса | сталь | с 100 на 110 | 400 |
| 15. | ул.Хрущевская от ул.Вольской на ул.53 Ди-визии | сталь | с 100 на 110 | 560 |
| 16. | просп.Революционный между ул.53Диви-зии-Пугачевской | сталь | с 57 на 110 | 200 |
| 17. | ул.К.Маркса между ул.Топорковской-М.Горького | чугун | с 100 на 110 | 640 |
| 18. | ул.К.Маркса между ул.Чапаевской-Мечет-ной | чугун | с 150 на 160 | 220 |
| 19. | ул.Пионерская от ул.Целинной | сталь | с 100 на 110 | 200 |
| 20. | от ул.Топорковская до ул.Пионерской, в пер. кв.217 | сталь | с 100 на 110 | 440 |
| 21. | от ул.Топорковская до ул.Пионерской, в пер. кв.209 | сталь | с 100 на 110 | 240 |
| 22. | ул.Пионерская между ул.Гоголя-Кутякова | сталь | с 76 на 110 | 360 |
| 23. | ул.Оренбургская-Лесозащитные пер. | сталь | с 76 на 110 | 440 |
| 24. | ул.Оренбургская-Оренбургские пер. | сталь | с 100 на 110 | 540 |
| 25. | ул.Лесозащитная-Лесозащитные пер. 3 и 4 | сталь | с 76 на 110 | 780 |
|  |  | сталь | с 100 на 110 | 340 |
| 26. | ул.Лесозащитная-Лесозащитные пер. 1 и 2 | сталь | с 76 на 110 | 520 |
| 27. | ул.Интернациональная между ул.Целинной-Гоголя | сталь | с 100 на 110 | 500 |
| 28. | пер. по ул.Интернациональной между ул.Октябрьской-Гоголя | сталь | с 100 на 110 | 400 |
| 29. | ул.Казанская между ул.Северной-Оренбург-ской | сталь | с 100 на 110 | 320 |
| 30. | ул.Ялкунская между ул.Северной-Ермо-щенко | сталь | с 57 на 110 | 350 |
| 31. | ул.Набережная между ул.Некрасова-Астра-ханской | сталь | с 100 на 110 | 250 |
| 32. | ул.Планерная, кв.128 | сталь | с 57 на 110 | 70 |
| 33. | ул.Астраханская, кв.131 | сталь | с 100 на 110 | 170 |
|  |  | сталь | с 76 на 110 | 100 |
| 34. | ул.К.Маркса, кв.131 | сталь | с 50 на 110 | 120 |
|  |  | сталь | с 76 на 110 | 190 |
| 35. | ул.Татарская между ул.Северной-Оренбург-ской | сталь | с 100 на 110 | 320 |
| 36. | пер.Заводской между ул. Кутякова-Гоголя | сталь | с 100 на 110 | 260 |
| 37. | ул Сеница от ул.Северной до ул.Ермощенко | сталь | с 89 на 110 | 230 |
| 38. | ул.Л.Толстого между ул.М.Горького-Бубенца | сталь | с 57 на 110 | 230 |
| 39. | ул.Комсомольская между ул.Гоголя-Кутя-кова) | сталь | с 89 на 110 | 258 |
| 40. | Спец переулок от ул.Северной - до Ермо-щенко) | сталь | с 89 на 110 | 500 |
| 41. | ул. 40 лет Октября между ул.Интернацио-нальной-Урицкого | сталь | с 100 на 110 | 202 |
| 42. | ул. 40 лет Октября между ул.Оренбургской-Ермощенко | сталь | с 89 на 110 | 223 |
| 43. | пер.Вокзальный между ул.Л.Толстого-Вок-зальной, кв 190) | сталь | с 76 на 110 | 255 |
| 44. | ул.Вокзальная между ул. Оренбургской-Интернациональная) | сталь | с 100 на 110 | 208 |
| 45. | ул.Бубенца между ул.Свобода-Л.Толстого с поворотом на Л.Толстого до ул.М.Горького | сталь | с 100 на 110 | 650 |
| 46. | ул. Красноармейская между ул.Чапаевской-ул.Мечетной, кв.6, кв.21) | сталь | с 100 на 110 | 500 |
| 47. | ул.Садовая между ул.Советской-Пушкин-ская, кв 34 | сталь | с 76 на 110 | 220 |
| 48. | ул.Сеницы между ул.Ермощенко-ул.Интер-национальная) | сталь | с 100 на 110 | 500 |
| 49. | просп. Революционный между ул.Северной-Ермощенко | сталь | с 76 на 110 | 250 |
| Итого: | 16616 |
|  | Бесхозяйные сети водоснабжения |  |  |  |
| 1. | водопровод Элеватора (жил.поселок) | керам | с 100 на 110 | 323 |
|  |  | керам | с 150 на 160 | 80 |
| 2. | жилые дома Вольской КЭЧ (ООО «Славян-ка») | сталь | с 100 на 110 | 1424 |
|  |  | сталь | с 229 на 250 | 80 |
| 3. | ул.Железнодорожная 60,62,58 (ж.д ДСУ -2) | сталь | с 125 на 140 | 150 |
| 4. | жил.пос.МСО,ПМК-33 Квартал 196 Б | чугун | с 100-150 на 160 | 720 |
| 5. | ул.Интернациональная между ул.Октябрь-ской-Гоголя | сталь | с 100 на 110 | 250 |
| 6. | водопровод жил. пос. молочно-консервного завода между ул.Оренбургской-Лесозащит-ной | чугун | с 100 на 110 | 200 |
| 7. | водопровод от ул.Кутякова по ул.Топорков-ской с поворотом на ул.Железнодорожную и на пер.Железнодорожный | сталь | с 100 на 110 | 993 |
| 8. | ул.Комсомольская (от ул.Кутякова до ЗАО «Рокада» | сталь | с 76 на 110 | 210 |
| 9. | ул.Коммунистическая между ул.Свобода- 40 лет Октября) | сталь | с 100 на 110 | 275 |
| Итого: | 4705 |

# 9. Оценка капитальных вложений в реконструкцию

# централизованных бесхозяйных сетей водоснабжения

| № п/п | Технические мероприятия | Протяженность, (км) | Стои мость, (млн.руб.) | Реализация по годам (млн. руб.) | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Замена водопро-водных труб на ПНД д 110 мм | 20,07 | 31,99 | 16 | 16 | обеспечение заданного гидравлического режи-ма, требуемой надеж-ности водоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммуналь-ных услуг, значительное снижение потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемой электроэнергии |
| 2. | Замена водопро-водных труб на ПНД д 140 мм | 0,15 | 0,28 | 0,28 | - | -//- |
| 3. | Замена водопро-водных труб на ПНД д 160 мм | 1,02 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | -//- |
| 4. | Замена водопро-водных труб на ПНД д 250 мм | 0,08 | 0,23 | 0,23 | - | -//- |
|  | ИТОГО | 21,32 | 34,5 | 17,51 | 17,0 |  |

Водоотведение

10. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

10.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных водна территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

На территории муниципального образования города Пугачева имеется централизованная система водоотведения канализационных стоков.

Структура централизованной системы водоотведения включает в себя:

очистные канализационные сооружения;

самотечные и напорные канализационные трубы;

канализационные насосные станции.

Территория поселения на эксплуатационные зоны не разделена. Обслуживание системы водоотведения осуществляется организацией ГУП СО «Облводоресурс»-«Пугачевский».

10.2. Описание результатов технического обследования централизованной

системы водоотведения

На канализационных очистных сооружениях предусмотрена механи-ческая и биологическая очистка сточных вод.

Проектная производительность очистных сооружений – 17000 м3/ сутки. Фактическая производительность на 2013 год – 2126,3  м3/сутки.

Оголовок очистных сооружений разработан по типовому проекту 820 - 208 Минводхоз СССР Главнечерноземводстрой Мосгипроводхоз (Москва   1977 год) (привязан 14 - 25 - 62 - 1 - ГТС - И).

Входные оголовки водосбросов ковшового типа с забором воды по всему периметру. Для обеспечения плавного входа в трубы в оголовках выполнены переходные участки. Водопроводящая часть водосброса выполнена в виде трубопровода из сборных железобетонных раструбных труб повышенной прочности - РКТ - 14 (ГОСТ 6482 - 71) лежащих на бетонном основании.

Очистные сооружения состоят из следующих объектов:

приемная камера, выполнена из железобетона, размером 1.5 х 1.5 м, глубиной 1,5 м, - песколовки радиальные - 2 шт диаметром 6,0 м конусного типа, выполнены из железобетона -	первичные отстойники трехсекционные, размером 15,Ох 15,0 м, глубиной 3,2 м каждый, выполнены из монолитного железобетона;

аэротенки состоят из двух секций размером 15,0 х 30,0 м глубиной 3,2 м;

вторичные отстойники - 3 шт размером 15,0 х 15,0 м, глубиной 3,2 м выполнен из железобетона;

контактные резервуары - 3 шт размером 3,0 х 15,0 м, глубиной 3,2 м, также железобетонные;

блок доочистки размером 15,0 х 39,0 м глубиной 3,2 м, выполнен из железобетона;

резервуар очищенных стоков.

Сточные воды после биологической очистки сбрасываются в пруд «Лягушатка» и далее в реку Большой Иргиз.

Пруд «Лягушатка» представляет собой естественное понижение в рельефе, простирающееся с северо - востока на юго - запад до реки Большой Иргиз, длиной около 4,0 км, шириной от 50,0 до 120,0 м. В понижении построены четыре плотины, в результате чего образовались четыре пруда. В один из них (в третий от реки) производится сброс сточных вод после очистки. По плотине этого пруда проходит асфальтированная дорога на очистные сооружения. В тело плотины встроена стальная труба диаметром 600 мм для перетока воды в ниже следующий пруд Лягушатка из которого производится сброс по стальной трубе Д 200 длина 20 м в реку Большой Иргиз. Уровень воды в этом пруду (в месте выпуска стоков) находится на отметке 28,6 м.

Применяемая технологическая схема очистки сточных вод соответствует требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод.

Резерв мощности очистных сооружений составляет – 14873,7 м3/сутки.

10.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного

и нецентрализованного водоотведения

В муниципальном образовании города Пугачева обеспеченность канали-зацией составляет 74% охвата общей площади жилищного фонда, в том числе централизованной – 53,5%, накопитель сточных вод – 20,5%, дворовые туалеты – 26%.

В технологической зоне централизованной системы водоотведения канализационные стоки транспортируются на канализационные очистные сооружения.

В технологической зоне нецентрализованной системы водоотведения канализационные стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин,  затем вывозятся на сливную станцию и транспортируются на канализационные очистные сооружения.

10.4. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов, сетей и сооружений на них

Общая протяженность канализационных сетей города Пугачева, находя-щихся в эксплуатации организации ГУП СО «Облводоресурс»- «Пугачевский», составляет 45,879 км. Из них напорная канализация составляет 7,4 км, безнапорная – 38,479 км, в том числе:

Таблица № 10.4.1.

| Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПНД | (225 | 3540 |
| железобетон | (400-(1000 | 32965 |
| чугун | (150-(400 | 9374 |

Износ канализационных сетей составляет 92,28 %.

Сети проложены из полиэтиленовых, железобетонных, чугунных труб диаметром 100 – 1000 мм и имеют неудовлетворительное состояние.

Протяженность канализационных сетей нуждающихся в замене составляет 42,339 км, в том числе:

Таблица № 10.4.2.

| Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| железобетон | (400-(1000 | 32965 |
| чугун | (150-(400 | 9374 |

Характеристики канализационных труб отображены в таблице № 10.4.3.

Таблица № 10.4.3.

| № п/п | Место расположения | Диаметр, мм | Длина, м | Материал трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализация напорная |  |  |  |
| 1. | Напорный коллектор от КНС по ул.Мечет-ной до КНС №1 | 225 | 3540 | ПНД |
| 2. | Напорный коллектор от КНС №1 до очист-ных сооружений | 700 | 3100 | ж/бетон |
| 3. | Напорный коллектор от КНС по ул.Бубен-ца до ул.Л.Толстого | 100 | 760 | чугун |
| Итого: |  | 7400 |  |
|  | Канализация безнапорная |  |  |  |
| 1. | Городской коллектор № 2 по ул.Железно-дорожная (от элеватора до КНС №1) | 800 | 1392 | ж/бетон |
|  |  | 900 | 5485 | ж/бетон |
| 2. | Самотечный коллектор на балке «Росташь» | 1000 | 6800 | ж/бетон |
|  |  | 500 | 1925 | ж/бетон |
|  |  | 400 | 4025 | ж/бетон |
|  |  | 700 | 4278 | ж/бетон |
| 3. | Самотечная канализ.сеть центральной районной больницы по ул.Бубенца | 150 | 361 | чугун |
|  |  | 200 | 169 | чугун |
| 4. | Коллектор по ул.К.Маркса (от ул.Интерна-циональной до КНС по ул.Мечетной) | 700 | 2000 | ж/бетон |
| 5. | Коллектор по ул.Вокзальной (от ул.Уриц-кого до ул.М.Горького до коллектора № 2 по ул.Железнодорожной) | 400 | 1200 | ж/бетон |
| 6. | Коллектор по ул.Л.Толстого (от ул.Комму-нистической до ул.Вокзальной) | 400 | 560 | чугун |
| 7. | Сети 2- ой очереди мкрн.Первого 3 дома | 300 | 400 | чугун |
|  |  | 150 | 355 | чугун |
| 8. | Сети 1-ой очереди мкрн.Первого 26 домов, д/сад | 300 | 1050 | чугун |
|  |  | 150 | 900 | чугун |
| 9. | Сети канализации по ул.М.Горького (от мкр.Первого до ул.Железнодорожной) | 700 | 1160 | ж/бетон |
| 10. | Сети канализации по ул.Целинной (от мкр.Северо-Западного до ул.М.Горь-кого) | 700 | 1600 | ж/бетон |
| 11. | Сети канализации ж.д.№ 3/23 по ул.Сеница | 150 | 204 | чугун |
| 12. | Сети канализации ж.д. № 202 просп.Революционному | 150 | 82 | чугун |
| 13. | Сети канализации по ул.Сеница ж.д. № 77/89 | 150 | 95 | чугун |
| 14. | Сети канализации по ул.Сеница ж.д. № 57/75, просп.Революционный № 252/260, №262/272, ул.Урицкого 329/37 (квартал 68) | 200 | 415 | чугун |
| 15. | Сети канализации ж.д.по ул.Интерна-циональной № 44/60 | 200 | 145 | чугун |
| 16. | Сети канализации по ул.Сеница (котельная) уличная | 300 | 307 | чугун |
| 17. | Сети канализации по просп.Революцион-ный № 226/240 | 200 | 160 | чугун |
| 18. | Сети канализиции по ул.Кутякова ж.д № 49/1,№ 51/1 | 200 | 200 | чугун |
| 19. | Сети канализации по ул.Оренбургской ж.д. №172 | 300 | 146 | чугун |
| 20. | Сети канализации по ул.Хрущевской ж.д. №155 (баня) | 250 | 385 | чугун |
| 21. | Сети канализации ж.д. в мкр.Северо-Западный (23 дома),школа, д/сад | 150 | 700 | чугун |
|  |  | 250 | 1440 | чугун |
|  |  | 300 | 540 | чугун |
| Итого: |  | 38479 |  |
| Всего по канализации: |  | 45879 |  |

Возможность обеспечения отвода и очистки  сточных  вод  на   существующих объектах централизованной системы водоотведения зависит от финансирования на строительство, а также финансирования рабочих проектов на реконструкцию и проектирование новых объектов системы водоотведения. На основании рабочих проектов осуществляется реконструкция и строительство существующих и проектируемых линейных объектов системы водоотведения и сооружений на них.

10.5. Оценка безопасности и надежности централизованных

систем водоотведения и их управляемости

Приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации БОС канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации города.

10.6. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на БОС канализации.

Сточные воды проходят механическую и полную биологическую очистку. Технические возможности по очистке сточных вод БОС канализации, работающих в существующем штатном режиме соответствуют проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в водоем.

10.7. Описание территорий, неохваченных централизованной

системой водоотведения

На данный момент в муниципальном образовании города Пугачева присутствуют территории неохваченные централизованной системой водоотведения: участки в г.Пугачев,  участки в пос.Пугачевский и от общей площади жилищного фонда составляет: накопитель сточных вод – 20,5%, дворовые туалеты – 26%.

10.8. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения

В настоящее время основной проблемой водоотведения является значительный износ сетей канализации. На 1 января 2013 года в замене нуждаются 42,339 км канализационных сетей. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

Большие энергозатраты на эксплуатацию и обслуживание канализа-ционных очистных сооружений. Не соответствие производительности очистных сооружений фактической производительности.

Требуется повести технический осмотр канализационных насосных станций и дать оценку работы насосных агрегатов с выявлением основных технических и технологических проблем.

11. Балансы сточных вод в системе водоотведения

11.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения

# Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения тыс.м3/год на  2013 г. отображен в таблице № 11.1.1.

Таблица № 11.1.1.

| Централизованная | 445,3 |
| --- | --- |
| Бюджет | 243,0 |
| Промышленность | 87,8 |
| Итого | 776,1 |

# Более подробный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения водоотведения по группам потребителей в тыс.м3/год на  2013 г. отображен в таблице № 11.1.2.

Таблица № 11.1.2.

| № п/п | Потребитель | ХПВ, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Население |
| 1. | Жилые дома | 445,3 |
| 2. | Садовые участки | - |
|  | ИТОГО население | 445,3 |
| Бюджет |
| 1. | Школы | 9,1 |
| 2. | Детские сады | 10,0 |
| 3. | Лечебные учреждения | 33,2 |
| 4. | Прочие | 190,7 |
|  | ИТОГО бюджет | 243,0 |
| Промышленность |
| 1. | РЖД | 7,5 |
| 2. | ООО «Молоч.продукт» | 26,9 |
| 3. | Прочие | 53,4 |
|  | ИТОГО промышленность | 87,8 |
|  | ВСЕГО по предприятию | 776,1 |

11.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока

Неорганизованного стока в систему канализации нет (талые, дождевые воды). Регулярно производятся работы по обваловке  и поднятию горловин колодцев.

11.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами

учета принимаемых сточных вод

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей города осуществляется в соответствии с действующим законо-дательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

Для мониторинга фактического объема передаваемых стоков и состав-ления общего баланса стоков по предприятию ГУП СО «Облводоресурс»-«Пугачевский» требуется установка приборов учета в камерах. Это позволит охватить 100% стоков.

Учет поверхностного стока ведется в соответствии с Правилами, утвержденными городской думой, расчетным способом учитываются площади абонентов, площади водонепроницаемых поверхностей и фактически выпавшие осадки.

11.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления

сточных вод в централизованную систему водоотведения

Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод за последние года отображены в таблице № 11.4.

Таблица № 11.4.

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Принято и очищено сточных вод | В т.ч. от населе ния | Приня-то и очищено сточ-ных вод | В т.ч. от насе ле ния | Приня-то и очищено сточ-ных вод | В т.ч. от насе-ления | Приня-то и очищено сточ-ных вод | В т.ч. от населения | Приня-то и очищено сточ-ных вод | В т.ч. от населе-ния |
| 802,4 | 402,3 | 868,1 | 492,7 | 768,7 | 436 | 714 | 391 | 776,1 | 445,3 |

Производительность КОС – 17000 м3/сут, фактическая – 776,1 тыс. м3/год или 2126 м3/сут. В результате анализа определено, что имеется резерв мощности КОС и составляет – 14874 м3/сутки.

11.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную

систему водоотведения и отведения стоков

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения (тыс.м3/сут.) отображены в таблице № 11.5.

Таблица № 11.5.

| 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2,13 | 4,17 | 6,21 | 8,25 | 10,29 | 12,33 | 14,37 | 16,41 | 18,45 | 20,5 |

12. Прогноз объема сточных вод

12.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в

централизованную систему водоотведения

Фактическое поступление  сточных    вод в централизованную систему водоотведения составляет – 2126 м3/сут.

Ожидаемое  поступление  сточных    вод в централизованную систему водоотведения на 2032 год отображено в таблице № 12.1.

Таблица № 12.1.

| Наименование населенного пункта | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| г.Пугачев, пос.Пугачевский | Хоз-питьевые нужды | чел | 46600 | 230 | 10718 | 3912 | 12862 |
|  | Бюджет | % | 15 |  | 1608 | 587 | 1930 |
|  | Промышленность | % | 10 |  | 1072 | 391 | 1286 |
|  | Потери | % | 10 | - | 1390 | 507 | 1668 |
|  | Собственные нужды системы водоснабжения | % | 15 | - | 2294 | 837 | 2753 |
|  | Итого: |  |  |  | 17082 | 6234 | 20499 |

12.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения

Предлагается оставить существующую структуру централизованной системы водоотведения, не разделяя на эксплуатационные и технологические зоны, с заменой изношенных сетей канализации на некорродирующие мате-риалы, заменой устаревшего оборудования насосных агрегатов, рекон-струкцией канализационных очистных сооружений и строительством новых сетей канализации на территориях проектируемой застройки с подключением их к существующим сетям.

12.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя

из данных о расчетном расходе сточных вод

Проектная производительность существующих канализационных очист-ных сооружений – 17000 м3/ сутки.

Организацией ПКИ «Стройпроект» разработан проект реконструкции существующих канализационных очистных сооружений производительностью 9000 м3/сут.

На основе расчета ожидаемого поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения в период с 2013 по 2032 годы, которое составляет 20499 м3/сут, предлагается провести корректировку проекта реконструкции существующих канализационных очистных сооружений выполненного организацией ПКИ «Стройпроект» с целью доведения проектной производительности до расчетного значения.

12.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы

элементов централизованной системы водоотведения

В настоящее время в ГУП СО «Облводоресурс» «Пугачевский» действует четыре канализационные насосные станции:

канализационная насосная станция (КНС-1);

канализационная насосная станция (по ул.Бубенца, район центральной районной больницы);

канализационная насосная станция (по ул.Мечетной, южная часть города);

канализационная насосная станция (по ул.Южной, южная часть города).

Канализационная насосная станция (КНС-1)

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании в южной части города Пугачева.

Станция перекачивает стоки от жилых домов, социальных и производственных объектов города, а также промышленных предприятий.

На станции установлены три насоса марки СД 250/22,5 с электродвигателем 37 кВт, рабочих – 2, резервных – 1.

Характеристики насосов приведены ниже.

Таблица № 12.4.1.

| марка насоса | подача, м3/ч | напор, м | мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| СД250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 |
| СД250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 |
| СД250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 |

Канализационная насосная станция (по ул.Бубенца, район центральной районной больницы)

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании по ул. Бубенца район центральной районной больницы.

Станция перекачивает стоки от части жилых домов и социальных объектов центральной  районной больницы.

На станции установлены один насос  СМ 65-50-160/2М  и один насос    СД 30/20, рабочих – 1, резервных – 1.

Характеристики насосов приведены ниже.

Таблица № 12.4.2.

| марка насоса | подача, м3/ч | напор, м | мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| СМ 65-50-160/2М | 25 | 20 | 5,5 |
| СД 30/20 | 30 | 20 | 7,5 |

Канализационная насосная станция (по ул.Мечетной, южная часть города)

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании по ул.Мечетной.

Станция перекачивает стоки от части жилых домов и социальных объектов центральной части города.

На станции установлены два насоса СД100/40  и один насос СМ 100-65-250/4, рабочих – 2, резервных – 1.

Характеристики насосов приведены ниже.

Таблица № 12.4.3.

| марка насоса | подача, м3/ч | напор, м | мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| СД100/40 | 8 | 18 | 22 |
| СМ 100-65-250/4 | 50 | 20 | 7,5 |

Канализационная насосная станция (по ул. Южная, южная часть города)

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании по ул.Южной.

Станция перекачивает стоки от части жилых домов (район ИК-17 и район мебельной фабрики, УИК 382/17).

На станции установлены два насоса СМ 100-65-250/4, рабочих – 1, резервных – 1.

Характеристики насосов приведены ниже.

Таблица № 12.4.4.

| марка насоса | подача, м3/ч | напор, м | мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| СМ 100-65-250/4 | 50 | 50 | 7,5 |

12.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений

системы водоотведения

Проектная производительность существующих канализационных очистных сооружений – 17000 м3/ сутки.

В результате расчета поступление  сточных    вод в централизованную систему водоотведения на перспективу развития производительность составляет 20499 м3/сут.

Дефицит производственных мощностей  очистных   сооружений системы водоотведения составляет 3499 м3/сут.

13. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

13.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели

развития централизованной системы водоотведения

Задачи схемы водоотведения:

задачей схемы водоотведения является комплексное решение вопросов водоотведения муниципального образования города Пугачева с учетом всех существующих, а также новых объектов промышленного и жилищного строительства, расположенных в рассматриваемом районе.

Цели схемы водоотведения:

обеспечение развития систем централизованного водоотведения в соответ-ствии с планируемым строительством жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2032 года;

улучшение работы систем водоотведения;

повышение качества очистки канализационных стоков, поступающей от потребителей;

обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного водоотведения в соответствии с экологическим нормативам;

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Ожидаемые результаты от реализации схемы водоотведения:

повышение качества предоставления коммунальных услуг;

снижение уровня износа объектов водоотведения;

улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования города Пугачева;

создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств с целью финансирования проектов модернизации объектов водо-отведения;

обеспечение сетями водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения;

урегулирование мощности системы водоотведения.

13.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с

разбивкой по годам

Первый этап строительства- 2014-2023 годы:

реконструкция канализационных очистных сооружений с урегули-рованием производительности;

перекладка и строительство канализационных коллекторов на терри-ториях существующей и перспективной застройки;

реконструкция существующих канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод;

строительство накопителей стоков в частном секторе для организо-ванного вывоза сточных вод ассенизационными машинами в сливные колодцы.

Второй этап строительства- 2024-2032 годы:

строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод;

строительство проектируемой канализационной насосной станции подкачки сточных вод;

организация строительства канализационных сливных колодцев, а также замена запорно-регулирующей арматуры;

перекладка и строительство канализационных коллекторов на террито-риях существующей и перспективной застройки;

строительство канализационных напорных и самотечных коллекторов для сбора сточных вод от существующей застройки пос.Пугачевский;

строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от существующей застройки: жилой дом по ул.Урицкого 156; жилые дома по ул.Набережной 21/1,21/2,21/3,21/4; жилые дома по                ул.53 Дивизии 4,6,8, по пер.Камышенский 7,8,5.

строительство накопителей стоков в частном секторе  для организо-ванного вывоза сточных вод ассенизационными машинами в сливные колодцы.

13.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации

схем водоотведения

В целях увеличения благосостояния населения, а также обеспечения надежного и качественного водоотведения на территориях существующей и перспективной застройки муниципального образования города Пугачева при обосновании предложений по строительству линейных объектов систем водоотведения и сооружений на них в соответствии с генеральным планом решаются следующие задачи:

строительство трубопроводов из некорродирующих материалов;

сокращение неучтенных расходов и потерь канализационных стоков при транспортировке;

организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует;

предварительный выбор трасс, очередности строительства.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

13.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и  предлагаемых

к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В соответствии с предложениями и рекомендациями организации ГУП СО «Облводоресурс»-«Пугачевский» необходимо:

строительство канализационных очистных сооружений производитель-ностью 20499 м3/сут (корректировка проекта реконструкции существующих канализационных очистных сооружений выполненного организацией ПКИ «Стройпроект»);

перекладка и строительство канализационных коллекторов на террито-риях существующей и перспективной застройки;

строительство канализационных напорных и самотечных коллекторов для сбора сточных вод от существующей застройки пос.Пугачевский. Подключение к системе централизованной канализационной сети жилой дом по ул.Урицкого 156; жилые дома по ул.Набережной 21/1,21/2,21/3,21/4; жилые дома по        ул.53 Дивизии 4,6,8, по пер.Камышенский 7,8,5;

реконструкция существующих канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

строительство проектируемой канализационной насосной станции подкачки сточных вод.

13.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации

и об автоматизированных системах управления режимами

водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Для развития систем диспетчеризации требуется:

внедрение проекта с высокоэффективной энергосберегающей техноло-гией для создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления (АСОДУ) водоотведением;

установка частотных преобразователей, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех канализационных насосных станциях;

автоматизировать технологический процесс на канализационных очистных сооружениях;

наладить информационную сеть на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно - технологическими объектами предприятия ГУП СО «Облво-доресурс»-«Пугачевский»: на канализационных очистных сооружениях, на канализационных насосных станциях, в камерах учета стоков.

Частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов.

Основной задачей внедрения АСОДУ является:

поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

13.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов

по территории поселения

# Трассы новых сетей проложены вдоль намеченных на перспективу дорог, границ населенного пункта. Для повышения надежности водоотведения потребителей предусмотрено реконструкция существующих и строительство проектируемых канализационных сетей.

Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации на следующей стадии проектирования.

14. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения

14.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Канализационные очистные сооружения

1.Строительство новых очистных канализационных сооружений.              1-я очередь строительства с 2014 по 2023 годы, 2-я очередь строительства с 2024 по 2032 годы.

Канализационные насосные станции

2.Проект на реконструкцию   существующих канализационных насосных станций на расчетный срок до 2032 года.

Канализационная насосная станция

3.Проект на строительство проектируемой канализационной насосной станции (пос.Пугачевский) на расчетный срок до 2032 года.

Проектируемые канализационные сети д 250 мм

4.Проект на строительство проектируемых канализационных сетей на расчетный срок до 2032 ода: самотечных – 5 км, напорных – 1 км.

5.Подключение к системе централизованной канализационной сети д 200 мм пос.Пугачевский, ориентировочная протяженность – 5,5 км; жилой дом по ул.Урицкого 156, ориентировочная протяженность 500 метров; жилые дома по ул.Набережной 21/1,21/2,21/3,21/4, ориентировочная протяженность               400 метров; жилые дома по ул.53 Дивизии 4,6,8, по пер.Камышенский 7,8,5, ориентировочная протяженность 450 метров.

Предлагается на расчетный срок до 2032 года осуществить реконструкцию канализационной сети с заменой на полиэтиленовые трубы и увеличением пропускной способности трубопроводов таблица № 14.1.1.

Таблица № 14.1.1.

| № п/п | Место расположения | Диаметр, мм | Длина, м | Материал трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сети 2- ой очереди мкр.Первый) 3 дома | с 300 на 315 | 400 | чугун |
|  |  | с 150 на 160 | 355 | чугун |
| 2. | Сети 1-ой очереди мкр.Первый) 26 домов, д/сад | с 300 на 315 | 1050 | чугун |
|  |  | с 150 на 160 | 900 | чугун |
| 3. | Сети канализации ж.д. № 3/23 по ул.Сеница | с 150 на 160 | 204 | чугун |
| 4. | Сети канализации ж.д. № 202 по просп. Революционному | с 150 на 160 | 82 | чугун |
| 5. | Сети канализации по ул.Сеница ж.д. №77/89 | с 150 на 160 | 95 | чугун |
| 6. | Сети канализации по ул.Сеница ж.д. №57/75, просп.Революционному № 252/260, №262/272, ул.Урицкого 329/37 (квартал 68) | с 200 на 250 | 415 | чугун |
| 7. | Сети канализации ж.д.по ул.Интернацио-нальной № 44/60 | с 200 на 250 | 145 | чугун |
| 8. | Сети канализации по ул.Сеница (котельная) уличная | с 300 на 315 | 307 | чугун |
| 9. | Сети канализации по просп.Революцион-ному № 226/240 | с 200 на 250 | 160 | чугун |
| 10. | Сети канализиции по ул.Кутякова ж.д № 49/1, № 51/1 | с 200 на 250 | 200 | чугун |
| 11. | Сети канализации ж.д. в мкр.Северо-Западный (23 дома), школа, д/сад | с 150 на 160 | 700 | чугун |
|  |  | с 250 на 280 | 1440 | чугун |
|  |  | с 300 на 315 | 540 | чугун |
| Итого: |  | 6993 |  |

Предлагается на расчетный срок до 2032 года осуществить реконструкцию канализационной сети с заменой на полиэтиленовые трубы таблица № 14.1.2.

Таблица № 14.1.1.

| № п/п | Место расположения | Диаметр, мм | Длина, м | Материал трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализация напорная |  |  |  |
| 1. | Напорный коллектор от КНС №1 до очистных сооружений | 700 | 3100 | ж/бетон |
| 2. | Напорный коллектор от КНС по ул. Бубенца до ул.Л.Толстого | 100 | 760 | чугун |
| Итого: |  | 3860 |  |
|  | Канализация безнапорная |  |  |  |
| 1. | Городской коллектор № 2 по ул.Железно-дорожная (от элеватора до КНС №1) | 800 | 1392 | ж/бетон |
|  |  | 900 | 5485 | ж/бетон |
| 2. | Самотечный коллектор на балке «Росташь» | 1000 | 6800 | ж/бетон |
|  |  | 500 | 1925 | ж/бетон |
|  |  | 400 | 4025 | ж/бетон |
|  |  | 700 | 4278 | ж/бетон |
| 3. | Самотечная канализ.сеть ЦРБ по ул.Бубен-ца | 150 | 361 | чугун |
|  |  | 200 | 169 | чугун |
| 4. | Коллектор по ул.К.Маркса (от ул.Интерна-циональной до КНС по ул.Мечетной) | 700 | 2000 | ж/бетон |
| 5. | Коллектор по ул.Вокзальной (от ул.Уриц-кого до ул.М.Горького до коллектора № 2 по ул.Железнодорожной) | 400 | 1200 | ж/бетон |
| 6. | Коллектор по ул.Л.Толстого (от ул.Комму-нистической до ул.Вокзальной) | 400 | 560 | чугун |
| 7. | Сети канализации по ул.М.Горького (от мкр.Первого до ул.Железнодорожной) | 700 | 1160 | ж/бетон |
| 8. | Сети канализации по ул.Целинной (от мкр.Северо-Западного до ул.М.Горького) | 700 | 1600 | ж/бетон |
| 9. | Сети канализации по ул.Оренбургской ж.д. № 172 | 300 | 146 | чугун |
| 10. | Сети канализации по ул.Хрущевской ж.д. № 155 (баня) | 250 | 385 | чугун |
| Итого: |  | 31486 |  |

15. Экологические аспекты мероприятий  по  строительству  и

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Основные мероприятия по развитию системы водоотведения:

строительство городских очистных сооружений канализации, в т. ч. строительство воздуходувного хозяйства, строительство сооружений доочистки от биогенных элементов, строительство цеха механического обезвоживания, строительство сооружений обеззараживания;

реконструкция существующих КНС – 4 шт.;

реконструкция существующих самотечных и напорных коллекторов;

строительство проектируемой КНС – 1 шт.;

строительство проектируемых самотечных и напорных коллекторов.

Стоки промпредприятий, сбрасываемых в городскую канализацию, должны очищаться на локальных очистных сооружениях до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы канализации, в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Развитие промышленных предприятий осуществлять за счет их реконструкции и технического перевооружения без увеличения объемов вредных стоков и выбросов.

Прогнозный качественный состав бытовых сточных вод, сбрасываемых на сооружения биологической очистки города представлен в таблице.

| № п/п | Наименование показателей | Концентрация на выпуске, мг/л | ПДК1 на сброс в, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | 163 | 250 |
| 2. | БПКполн. | 188 | 250 |
| 3. | Азот аммонийных солей | 202 | 4,42 |
| 4. | Фосфаты Р2О5, Р | 8,3 3,5(Р) 2 | 1,8(Р) 2 |
| 5. | Хлориды Сl | 22,6 | 70,0 |
| 6. | СПАВ | 6,32 | 202 |

Прогнозные величины загрязнений не превышают ПДК по всем показателям и будут уточнены в процессе эксплуатации.

Для проектируемой канализации окружающей средой является грунтовый массив со своими сложившимися гидрогеологическими и физико-механическими процессами.

Вопрос охраны окружающей среды в данном случае сводится к предотвращению загрязнения грунтовых вод стоками вследствие их утечек из канализации.

Самым главным фактором, позволяющим предотвратить утечку стоков, является рациональное расположение объекта в профиле. Кроме того, при строительстве коллектора проектом предусматривается устройство надежной гидроизоляции.

Территория, по которой будет проходить канализация, располагается на землях, не используемых в сельском хозяйстве, и не являются частью лесного фонда города. Данные территории не попадают в ограничительный реестр использования земель (земли заповедников, зелёных и охраняемых зон).

Исходя из почвенно-климатических условий района строительства канализации и хозяйственной освоенности территории, предусматривается проведение работ по рекультивации нарушенных земель по одному этапу: техническому, заключающемуся во вскрытии дорожного покрытия с последующим восстановлением по всей ширине проезжей части.

Работы по технической рекультивации выполняются в следующей последовательности:

уплотнение грунта после засыпки траншеи и равномерное распределение оставшегося грунта по зоне строительства;

окончательная планировка территории полосы строительства бульдозером с восстановлением асфальтобетонного покрытия по всей ширине проезжей части.

При производстве земляных работ необходимо руководствоваться требованиями глав СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

Организация, получившая во временное пользование земельные участки под строительство, обязана по окончании срока пользования за свой счет и своими силами привести их в состояние, пригодное для использования в народном хозяйстве не позднее одного года после завершения строительства.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения объекта, а также территорий, на которой он расположен.

В соответствии с нормативной документацией санитарно-защитная полоса для канализации не регламентируется. Согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция) п.12.35 минимальное расстояние от канализации, проходящей по застроенной территории до фундаментов зданий и сооружений – 3 м.

# 16. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Технические мероприятия | Про-тяженность, (км) | Стои мость, (млн. руб.) | Реализация по годам (млн. руб.) | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реконструкция КОС производи-тельностью 20,5 тыс.м3/сутки | - | 397,82 | 198,91 | 198,91 | обеспечение надежности и повышение обеззара-живания системы водо-отведения. Стоимость в соответствии сметной документации |
| 2. | Реконструкция существующих КНС | - | 32,53 | 16,26 | 16,26 | обеспечение надежности системы водоотведения |
| 3. | Строительство проектируемой КНС | - | 0,77 | - | 0,77 | -//- |
| 4. | Замена канализа-ционных труб на ПНД д 110 мм | 0,76 | 1,21 | 1,21 | - | -//- |
| 5. | Замена канализа-ционных труб на ПНД д 160 мм | 2,27 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | -//- |
| 6. | Замена канализа-ционных труб на ПНД д 200 мм | 1,09 | 1,72 | 1,72 | - | -//- |
| 7. | Замена канализа-ционных труб на ПНД д 250 мм | 1,83 | 4,64 | 2,32 | 2,32 | -//- |
| 8. | Замена канализа-ционных труб на ПНД д 315 мм | 2,44 | 6,92 | 3,46 | 3,46 | -//- |
| 9. | Замена канализа-ционных труб на ПНД д 400 мм | 5,36 | 18,45 | 9,23 | 9,23 | -//- |
| 10. | Замена канализа-ционных труб на ПНД д 500 мм | 1,93 | 10,5 | 5,25 | 5,25 | -//- |
| 11. | Замена канализа-ционных труб на ПНД д 710 мм | 12,14 | 102,37 | 51,18 | 51,18 | -//- |
| 12. | Замена канализа-ционных труб на ПНД д 800 мм | 1,4 | 12,39 | 6,2 | 6,2 | -//- |
| 13. | Замена канализа-ционных труб на ПНД д 900 мм | 5,49 | 57,81 | 28,9 | 28,9 | -//- |
| 14. | Замена канализа-ционных труб на ПНД д 1000 мм | 6,8 | 83,0 | 41,5 | 41,5 | -//- |
| 15. | Строительство канализационных труб ПНД д 250 мм | 6,0 | 13,03 | 6,52 | 6,52 | -//- |
| 16. | Строительство канализационных труб ПНД д 200 мм | 6,85 | 10,79 | 5,4 | 5,4 | -//- |
|  | Итого: | 54,36 | 758,95 | 380,56 | 378,4 |  |

17. Целевые показатели развития систем водоотведения

Реализация мероприятий предложенных в схемах водоотведения окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоотведения с мероприятиями направленными на их повышение.

17.1. Повышение надежности и бесперебойности водоотведения

реконструкция существующих КОС;

реконструкция существующих канализационных станций;

строительство проектируемых канализационных станций;

при проектировании и строительстве новых сетей использовать некорродирующие материалы.

17.2. Повышение показателей качества очистки сточных вод

реконструкция существующих КОС с использование эффективных методов очистки;

постоянный контроль качества выпуска сточных вод в реке Большой Иргиз;

своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водо-отведения (контактных резервуаров, сетей);

установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоотведения, сооружений и сетей;

при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

17.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного

водоотведения

прокладка сетей канализации к территориям проектируемой застройки;

прокладка сетей канализации к новым потребителям на территории существующей застройки;

прокладка сетей канализации для канализирования территорий пред-назначенных для объектов капитального строительства.

17.4. Повышение эффективности использования ресурсов

установить приборы учета на канализационных насосных станциях, КОС, у потребителей;

контроль объемов выпуска сточных вод;

замена изношенных и аварийных участков канализации;

использование современных систем канализации и арматуры исключающих потери стоков из системы.

18. Перечень выявленных бесхозяйных объектов

# централизованных систем водоотведения

В целях обеспечения надежного и качественного водоотведения предлагается бесхозяйные сети передать на обслуживание организации ГУП СО «Облводоресурс»-«Пугачевский».

Предлагается на расчетный срок до 2032 года осуществить реконструкцию бесхозяйной канализационной сети с заменой на полиэтиленовые трубы и увеличением пропускной способности водопроводов таблица № 18.

Таблица № 18.

| Бесхозные сети водоотведения | Материал трубы | Диаметр, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жил.дома техникума и политехнического лицея | чугун | с 250 на 280 | 1200 |
| 2. | Жил.поселок ИК-4 | чугун | с 250 на 280 | 452 |
| 3. | Коллектор по ул.53 Дивизии от жил.домов ИК-17 до КНС «Южная» | асбест | с 300 на 315 | 800 |
| 4. | Жил.дома Вольской КЭЧ ( ООО «Славянка») | чугун | с 150 на 160 | 1700 |
|  |  | чугун | с 400 на 450 | 2400 |
| 5. | Жил.дома ул.Коммунистической № 161,165, 80/2,80/1,171 | чугун | с 100 на 110 | 220 |
| 6. | Жил.дом по ул.Кутякова 30/1 до коллектора № 2 до ул.Железнодорожной | чугун | 160-300 | 530 |
| 7. | жил. пос.молочно-консервного завода между ул.Оренбургской-Лесозащитной | чугун | с 150 на 160 | 300 |
| 8. | мкрн.Первый ж.д. № 5, №5/1, №7 | чугун | с 150 на 160 | 355 |
| Итого: | 7957 |

# 19. Оценка капитальных вложений в реконструкцию

# централизованных бесхозяйных сетей водоотведения

| № п/п | Технические мероприятия | Протяженность, (км) | Сто имость, (млн. руб.) | Реализация по годам (млн. руб.) | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Замена канализа-ционных труб на ПНД д 110 мм | 0,22 | 0,35 | 0,35 | - | обеспечение надежности системы водоотведения |
| 2. | Замена канализа-ционных труб на ПНД д 160 мм | 2,62 | 5,76 | 2,88 | 2,88 | -//- |
| 3. | Замена канализа-ционных труб на ПНД д 250 мм | 1,65 | 4,18 | 2,09 | 2,09 | -//- |
| 4. | Замена канализа-ционных труб на ПНД д 315 мм | 1,07 | 3,04 | 1,52 | 1,52 | -//- |
| 5. | Замена канализа-ционных труб на ПНД д 400 мм | 2,4 | 8,26 | 4,13 | 4,13 | -//- |
|  | Итого: | 7,96 | 21,59 | 10,97 | 10,62 |  |