Качество питьевой воды в г.Пугачеве на 30 июня 2017 г.

Результаты исследований качества воды в источнике (р.Б.Иргиз) и питьевой воды в разводящей системе г.Пугачева, проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Пугачевском районе»1.Санитарно-химические исследования качества воды в источнике (река Б.Иргиз)

| №п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив (не более) | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах 20 CeI* | 0 | 2.0 | балл |
| 2. | Запах 60 CeI* | 0 | 2.0 | балл |
| 3. | Мутность | < 1,0 | не нормируется | мг/дм3 |
| 4. | Марганец (суммарно) | 0,84 +/- 0,023 | не более 0,1 | мг/дм3 |
| 5. | Жесткость общая | 6,2+/- 0,6 | 7,0 | 0Ж |
| 6. | Цветность | 22,7 +/- 4,5 | 35,0 | градус |
| 7. | Железо | 0,094 +/- 0,023 | 1,0 | мг/дм3 |

2. Микробиологические показатели (р.Б.Иргиз)

| №п/п | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОКБ | меньше 50 | не более 1000,0 | КОЕ/100мл |
| 2. | ТКБ | меньше 50 | не более 100,0 | КОЕ/100мл |
| 3. | Колифаги | Не обнаружены | не более 10,0 | КОЕ/100мл |
| 4. | Патогенные бактерии кишечной группы | Не обнаружены | отсутствие 1000 мл |  |

3. Паразитологические исследования (р.Б.Иргиз)

| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследования (вид возбудителя, жизнеспособность, экстенсивность и интенсивность инвазии) | Гигиенический норматив | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жизнеспособные яйца, личинки гельминтов, онкосферы тениид, цисты кишечных патогенных простейших | Не обнаружены | Отсутствие | Шт. |

1.Санитарно-химические исследования (в разводящей сети)

| №п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив (не более) | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах 20 CeI* | 0 | 2.0 | балл |
| 2. | Запах 60 CeI* | 0 | 2.0 | балл |
| 3. | Нитрит-ион | 0,117+/- 0,059 | 3.0 | мг/дм3 |
| 4. | Мутность | < 0,58 | 1.5 | мг/дм3 |
| 5. | Марганец (суммарно) | Менее 0,01 | не более 0,1 | мг/дм3 |
| 6. | Окисляемость перманганатная | 1,36 +/- 0,27 | 5,0 | мгО2/дм3 |
| 7. | Жесткость общая | 5,64+/- 0,85 | 7,0 | 0Ж |
| 8. | Аммиак (по азоту) | 0,958+/- 0,192 | 2,0 | мг/дм3 |
| 9. | Нитраты | 1,04 +/- 0,21 | 45,0 | мг/дм3 |
| 10. | Цветность | 16,9 +/- 3,4 | 20,0 | градус |
| 11. | Хлориды | 116,4 +/- 17,5 | 350,0 | мг/дм3 |
| 12. | Железо | 0,174+/- 0,044 | 0,3 | мг/дм3 |
| 13. | Водородный показатель | 7,60 +/- 0,2 | 6,0 – до 9,0 | pН |
| 14. | Общая минерализация (сухой остаток) | 400,0 +/- 40,0 | 1000,0 | мг/дм3 |
| 15. | Остаточный хлор | 0,35 +/- 0,11 | не менее 0,3 – не более 0,5 | мг/дм3 |
| 16. | Фториды | менее 0,02 | не более 1,5 | мг/дм3 |
| 17. | Медь (суммарно) | менее 0,001 | 1,0 | мг/дм3 |
| 18. | Сульфаты | 21,2 +/- 4,2 | Не более 500 | мг/дм3 |
| 19. | Алюминий | Менее 0,04 | 0,5 | мг/дм3 |
| 20. | Привкус | 0 | 2,0 | балл |

2. Микробиологические показатели (в разводящей сети)

| №п/п | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОМЧ | 7 КОЕ | Не более 50,0 | КОЕ/1мл |
| 2. | ОКБ | Не обнаружены | Отсутствие в 100,0 | КОЕ/100мл |
| 3. | ТКБ | Не обнаружены | Отсутствие в 100,0 | КОЕ/100мл |
| 4. | Колифаги | Не обнаружены | Отсутствие в 100,0 | КОЕ/100мл |

3. Паразитологические исследования ( в разводящей сети)

| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследования (вид возбудителя, жизнеспособность, экстенсивность и интенсивность инвазии) | Гигиенический норматив | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цисты ляблий | Не обнаружены | Отсутствие в 50 литрах | Шт. |

В.А.Чаев, гачальник Северо-восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области