Качество питьевой воды в г.Пугачеве.

Ниже приведена таблица результатов исследований качества воды в источнике (р.Б.Иргиз) и питьевой воды в разводящей системе г.Пугачева по данным социально-гигиенического мониторинга, проведенным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Пугачевском районе»  (данные за октябрь 2018 года). В октябре месяце отобрано и исследовано 12 проб  воды и в том числе воды из источника водоснабжения.

1.Санитарно-химические исследования качества воды в источнике (река Б.Иргиз)

| №п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив (не более) | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах 20 CeI* | 0 | 2.0 | балл |
| 2. | Запах 60 CeI* | 0 | 2.0 | балл |
| 3. | Мутность | 1,06 +/- 0,21 | не нормируется | мг/дм3 |
| 4. | Марганец (суммарно) | 0,044 +/- 0,012 | не более 0,1 | мг/дм3 |
| 5. | Жесткость общая | 5,26 +/- 0,47 | 7,0 | 0Ж |
| 6. | Цветность | 9,78 +/- 2,93 | 35,0 | градус |
| 7. | Железо | 0,044 +/- 0,016 | 0,1 | мг/дм3 |

2. Микробиологические показатели (р.Б.Иргиз)

| №п/п | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОКБ | менее 50 | не более 1000,0 | КОЕ/100мл |
| 2. | ТКБ | менее 50 | не более 100,0 | КОЕ/100мл |
| 3. | Колифаги | Не обнаружены | не более 10,0 | КОЕ/100мл |
| 4. | Патогенные бактерии кишечной группы | Не обнаружены | отсутствие 1000 мл |  |

3. Паразитологические исследования (р.Б.Иргиз)

| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследования (вид возбудителя, жизнеспособность, экстенсивность и интенсивность инвазии) | Гигиенический норматив | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жизнеспособные яйца, личинки гельминтов, онкосферы тениид, цисты кишечных патогенных простейших | Не обнаружены | Отсутствие в 25 литрах | Шт. |

1.Санитарно-химические исследования (в разводящей сети)

| №п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив (не более) | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах 20 CeI* | 0 | 2.0 | балл |
| 2. | Запах 60 CeI* | 0 | 2.0 | балл |
| 3. | Нитрит-ион | 0,057+/- 0,029 | 3.0 | мг/дм3 |
| 4. | Мутность | 0,66 +/- 0,13 | 1.5 | мг/дм3 |
| 5. | Марганец (суммарно) | 0,027 +/- 0,007 | не более 0,1 | мг/дм3 |
| 6. | Окисляемость перманганатная | 1,84 +/- 0,37 | 5,0 | мгО2/дм3 |
| 7. | Жесткость общая | 5,65+/- 0,85 | 7,0 | 0Ж |
| 8. | Аммиак (по азоту) | 0,48 +/- 0,10 | 2,0 | мг/дм3 |
| 9. | Нитраты | 2,93 +/- 0,44 | 45,0 | мг/дм3 |
| 10. | Цветность | 8,25+/- 2,47 | 20,0 | градус |
| 11. | Хлориды | 155,2 +/- 23,3 | 350,0 | мг/дм3 |
| 12. | Железо | 0,11 +/- 0,03 | 0,3 | мг/дм3 |
| 13. | Водородный показатель | 7,50 +/- 0,2 | 6,0 – до 9,0 | pН |
| 14. | Общая минерализация (сухой остаток) | 704,0 +/- 70,4 | 1000,0 | мг/дм3 |
| 15. | Остаточный хлор | 0,35 +/- 0,11 | не менее 0,3 – не более 0,5 | мг/дм3 |
| 16. | Фториды | менее 0,05 | не более 1,5 | мг/дм3 |
| 17. | Медь (суммарно) | менее 0,02 | 1,0 | мг/дм3 |
| 18. | Сульфаты | 106,8 +/- 9,6 | Не более 500 | мг/дм3 |
| 19. | Алюминий | Менее 0,04 | 0,5 | мг/дм3 |
| 20. | Привкус | 0 | 2,0 | балл |

2. Микробиологические показатели (в разводящей сети)

| №п/п | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОМЧ | от 10 до 13 КОЕ | Не более 50,0 | КОЕ/1мл |
| 2. | ОКБ | Не обнаружены | Отсутствие в 100,0 | КОЕ/100мл |
| 3. | ТКБ | Не обнаружены | Отсутствие в 100,0 | КОЕ/100мл |
| 4. | Колифаги | Не обнаружены | Отсутствие в 100,0 | КОЕ/100мл |

3. Паразитологические исследования (в разводящей сети)

| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследования (вид возбудителя, жизнеспособность, экстенсивность и интенсивность инвазии) | Гигиенический норматив | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цисты ляблий | Не обнаружены | Отсутствие в 50 литрах | Шт. |

В.А.Чаев, начальник Северо-восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области