## Лист1
Данные результатов анализа качества питьевой воды
по филиалу ГУП СО"Облводоресурс" - Пугачевский
за период с 01.12. по 30.12. 2022 год
№ п/п	Показатели	Ед.изм	РЧВ			Распределительная сеть			Норматив
			Кол-во проб	Из них не соответс. СанПиН	Резальтаты анализа min/max	Количество проб	Из них не соответст. СанПиН	Результаты анализа min/max
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Микробиологические показатели
1	ОМЧ	ч.КОЕ в 1 мл	28	-	0 — 23	40	-	2 — 6	не б. 50
2	ОКБ	ч.БОК в 100 мл	28	-	не обнаружено	40	-	не обнаружено	отсутств.
3	Коли-фаги	ч.БОЕ в 100 мл	28	-	не обнаружено	-	-	не обнаружено	отсутств.
	Санитарно-химические показатели
1	Мутность	мг/дм3	28	-	< 0,58	40	-	<0,58	1,5
2	Цветность	градус	28	-	1,87 — 7,63	40	-	4,13 — 9,25	20
3	Окисляемость	мг/дм3 0	4	-	3,29 — 4,42	-	-	-	5
4	Температура	С	28	-	2 — 3	-	-	-	-
5	Щелочность	мг.эк/дм3	28	-	3,0 — 3,3	12	-	3,0 — 3,2	-
6	Хлориды	мг/дм3	4	-	233,98 — 268,28	-	-	-	350
7	РН	ед.РН	28	-	7,17 — 8,03	12	-	7,20 — 8,11	6 - 9
8	Нитриты	мг/дм3	4	-	<0,003	32	-	< 0,003	3.0
9	Нитраты	мг/дм3	4	-	1,16 — 1,98	32	-	1,13 — 2,22	45
10	Жесткость	0ж	4	-	6,99	-	-	-	7
11	Аммиак	мг/дм3	4	-	<0,05 — 0,068	32	-	<0,05 — 0,069	2,0
12	Ост.свобод.хлор	мг/дм3	700	-	0,3 — 0,5	-	-	-	0.3 - 0.5
13	Сульфаты	мг/дм3	1	-	70,60	-	-	-	500
14	Алюминий	мг/дм3	1	-	<0,02	-	-	-	0.2
15	Сухой остаток	мг/дм3	1	-	682,8	-	-	-	1000
16	Железо	мг/дм3	1	-	0,062	-	-	-	0.3
17	Медь	мг/дм3	1	-	0,017	-	-	-	1.0
18	Фтор	мг/дм3	1	-	0,025	-	-	-	1.5
19	Марганец	мг/дм3	28	-	<0,005 — 0,035	12	-	<0,005 — 0,040	0.1